Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от __________№ ____

610016, г. Киров, ул. Уральская, 7, тел./факс  (8332) 25-56-60

E-mail: agency@energy-saving.ru   	 www.energy-saving.ru

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чепецкого сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года

(актуализация на 2021 год)

Книга 2: Обосновывающие материалы

Киров 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	4

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения.	4

1.2.	Источники тепловой энергии.	6

1.1.1. Котельная п. Ключи.	6

1.1.2.	Котельная п. Перекоп.	6

1.1.3.	Кировская ТЭЦ-3.	7

1.1.4.	Источник теплоснабжения–автономные, индивидуальные, квартирные теплогенераторы.	7

1.2.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	8

1.3.	Зоны действия источников тепловой энергии.	12

1.4.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	12

1.5.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	15

1.5.2.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Чепецкого СП.	15

1.6.	Балансы теплоносителя.	16

1.7.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	16

1.8.	Надежность теплоснабжения.	16

1.9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	17

1.10.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	18

1.11.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Чепецкого СП.	18

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	19

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.	19

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	19

4.1.	Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Чепецкого СП.	19

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.	20

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	20

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	20

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	21

8.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

8.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	22

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	22

Глава 10. Перспективные топливные балансы.	22

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	23

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	25

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.	25

13.1. Индикаторы    развития    системы    теплоснабжения  Чепецкого СП.	25

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	27

14.1.	Структура расходов (смета расходов) на производство и передачу тепловой энергии.	27

14.2. Тарифно-балансовая	расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Чепецкого СП.	29

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	29

Глава 16. Реестр мероприятий.	31

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	32

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения.	32

Общие положения	32

1.	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года.	32

2.	Изменения, внесенные при актуализации в обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года:	34

# Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Чепецкого СП осуществляется по смешанной схеме: в частных домах частично от печей и котлов на природном газе и частично от существующих источников централизованного теплоснабжения, в многоквартирных домах общественных и административных зданиях от котельных на природном газе и Кировской ТЭЦ-3.

ПАО «Т ПЛЮС» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей передачу и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям в п. Пригородный. ООО «Жилстрой-сервис» является предприятием жилищно-коммунального хозяйства, которая оказывает услуги по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в п. Ключи и п. Перекоп.

Основным источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора Чепецкого СП является:

- Котельные ООО «Жилстрой-сервис», расположенные в п. Ключи и п. Перекоп

- Кировская ТЭЦ-3 с точкой подключения в п. Пригородный – ЦТП РМЗ, питающий потребителей на ул. Лесная и новое, отдельно стоящее ЦТП, к которому подключены остальные потребители поселка.

ООО «Жилстрой-сервис» эксплуатирует тепловые сети в п. Ключи и п. Перекоп с присоединенными жилыми зданиями общей площадью 12,2 и 3,3 тыс. м2, муниципальными бюджетными и прочими потребителями – 2,4 и 6,1 тыс. м2. Протяженность тепловых сетей п. Ключи и п. Перекоп – 3053 м и 1223,5 м в двухтрубном надземном и подземном исполнении. Система теплоснабжения – закрытая.

ПАО «Т ПЛЮС» эксплуатирует тепловые сети в п. Пригородный с присоединенными жилыми зданиями и муниципальными бюджетными и прочими потребителями. Протяженность тепловых сетей – 3894 м в двухтрубном надземном и подземном исполнении. Система теплоснабжения – закрытая.

Зоны действия котельных представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Перекоп.

Рисунок 2 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Пригородный.

Рисунок 3 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Ключи.

Тепловые сети Чепецкого СП были проложены в 1957-1982 г.г. в металлическом исполнении, имеют высокий процент износа. Энергетическое обследование сетей не проводились. Испытания на прочность и плотность в 2020 году не проводились. Статистика причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения, статистика отказов и восстановлений тепловых сетей не ведется.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

- низкая эффективность и недостаточная надёжность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

- большая часть потребителей Чепецкого СП не имеют приборов учета.

## Источники тепловой энергии.

### 1.2.1. Котельная п. Ключи.

В котельной п. Ключи расположены 4 водогрейных котла. Технические характеристики оборудования котельной представлены в таблице 1. Вырабатываемая тепловая энергия производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления и ГВС жилых домов общественных и административных зданий. Также тепло используется на отопление котельной. На технологию тепло не используется. Основное топливо – природный газ. Температурный график сети 88/68/74°С. Система теплоснабжения закрытая.

Таблица 1 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| Наименование | Единицы | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ключи |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 4,39 |  |  |
| Собственные нужды котельной | % | 2,4 |  |  |
| Макс. присоединенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,432 |  |  |
| - отопление | Гкал/ч | 1,376 |  |  |
| - ГВС | Гкал/ч | 0,086 |  |  |
| Котлы |  | №1 | №2и3 | №4 |
| Марка котла |  | ВГ-1,16 | КСВа - 1,25ГС | REX - к160 |
| Изготовитель | Пермь |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | Год | 1994 | 1995 | 2008 |
| Номинальная производительность | МВт (Гкал/ч) | 1,16 | 1,25 | 1,6 |
| Расчетный КПД | % | 90 | 91/90 | 90 |
| Дымосос |  | №1 | №2 | №3 |
| Тип |  | Д | Д | Д |
| Производительность | м3/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Сетевые насосы |  | №1 |  | №2 |
| Тип |  | К |  | Ц |
| Мощность | кВт | 30 |  | 22 |
| Подача | м3/ч | 200 |  | 270 |
| Напор | м | 32 |  | 36 |
| Подпиточные насосы |  |  |  |  |
| Тип |  | К |  |  |
| Мощность | кВт | 2,8 |  |  |
| Подача | м3/ч | 30 |  |  |
| Напор | м | 24 |  |  |
| Тип химподготовки |  | ИОМС |  |  |

    - Котельная п. Перекоп.

В котельной п. Перекоп расположены 3 водогрейных котла и необходимое вспомогательное оборудование. Технические характеристики оборудования котельной представлены в таблице 2. Вырабатываемая тепловая энергия производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления и ГВС жилых домов общественных и административных зданий. Также тепло используется на отопление котельной. На технологию тепло не используется. Основное топливо – природный газ. Температурный график сети 88/68/74°С. Система теплоснабжения закрытая.

Таблица 2 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| Наименование | Единицы | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Перекоп |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 2,58 |  |  |  |
| Собственные нужды котельной | % | 2,4 |  |  |  |
| Максимальная присоединенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,124 |  |  |  |
| - отопление | Гкал/ч | 0,864 |  |  |  |
| - вентиляция | Гкал/ч | 0,097 |  |  |  |
| - ГВС | Гкал/ч | 0,163 |  |  |  |
| Котлы |  | №1 | №2 |  | №3 |
| Марка котла |  | Факел Г | Факел Г |  | Факел Г |
| Изготовитель |  | Минск |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | Год | 2001 | 2001 |  | 2001 |
| Номинальная производительность | МВт (Гкал/ч) | 1 | 1 |  | 1 |
| Расчетный КПД | % | 94,5 | 95 |  | 95 |
| Дымососы |  | №1, №2, №3 |  |  |  |
| Тип |  | ДН |  |  |  |
| Производительность | м3/час | 4,3 |  |  |  |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |  |  |  |
| Сетевые насосы |  | № 1 |  | № 2 |  |
| Тип |  | К |  | Ц |  |
| Мощность | кВт | 15 |  | 15 |  |
| Подача | м3/ч | 50 |  | 50 |  |
| Напор | м |  |  |  |  |

### Кировская ТЭЦ-3.

Источником тепловой энергии п. Пригородный является ЦТП РМЗ, который подключен к Кировской ТЭЦ-3. Установленная электрическая мощность Кировской ТЭЦ – 149 МВт. Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-3 – 813 Гкал/ч, из которой тепловая мощность отборов паровых турбин 413 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 400 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности теплофикационных отборов – 323 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 90 Гкал/ч.

К ЦТП РМЗ подключены потребители с ул. Лесная и новый, отдельно стоящий ЦТП, питающий остальных потребителей поселка. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,8 км. Категория теплоснабжения потребителей – вторая. Схема теплоснабжения закрытая. Теплоноситель с параметром 95-70 0С, приготавливается в ЦТП. Располагаемый напор в ЦТП Р1=6,7 кгс/см2, Р2=4,9 кгс/см2. ГВС приготавливается в ИТП домов.

### Источник теплоснабжения–автономные, индивидуальные, квартирные теплогенераторы.

На территории Чепецкого СП сформированы зоны индивидуального теплоснабжения. Информации по количеству, размеру зданий отсутствует.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществляется от индивидуальных квартирных котлов и печей. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Графическая часть в проекте разработки схемы теплоснабжения выполнена на основании информации, представленной администрацией Чепецкого СП. Зоны действия систем теплоснабжения Чепецкого СП представлены на Рисунках 1-3, где красные линии обозначают тепловую сеть централизованного теплоснабжения, красные прямоугольники – потребителей; остальная часть поселения отапливается за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети Чепецкого СП эксплуатируются организацией ООО «Жилстрой-сервис» в п. Ключи и п. Перекоп, ПАО «Т ПЛЮС» - п. Пригородный. Система теплоснабжения– закрытая. Общая протяжённость тепловых сетей ООО «Жилстрой-сервис» и ПАО «Т ПЛЮС» на территории Чепецкого СП в двухтрубном измерении – 6,6 км. В таблице 3, 4 представлены технические характеристики тепловой сети Чепецкого СП на 2021 год.

Таблица 3 – Тепловые сети п. Перекоп.

| № участка | Диаметр трубы, внешний, мм | исполнение, однотрубное/двухтрубное (1/2) | Материал трубы | Материал теплоизоляции | Внутренний условный проходной диаметр, мм | Протяженность, м | Прокладка | год прокладки, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 2 | сталь | Минеральная вата | - | 75 | подземная | 1957 |
| 2 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 3 | 76 | 2 |  |  | - | 26,5 |  |  |
| 4 | 76 | 2 |  |  | - | 75 |  |  |
| 5 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 6 | 76 | 2 |  |  | - | 26,5 |  |  |
| 7 | 108 | 2 |  |  | - | 35 |  |  |
| 8 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 9 | 108 | 2 |  |  | - | 35,5 |  |  |
| 10 | 108 | 2 |  |  | - | 44 |  |  |
| 11 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 12 | 108 | 2 |  |  | - | 102 |  |  |
| 13 | 119 | 2 |  |  | - | 73 |  |  |
| 14 | 76 | 2 |  |  | - | 25 |  |  |
| 15 | 119 | 2 |  |  | - | 40 |  |  |
| 16 | 25 | 2 |  |  | - | 20 |  |  |
| 17 | 119 | 2 |  |  | - | 49 |  |  |
| 18 | 108 | 2 |  |  | - | 42 |  |  |
| 19 | 108 | 2 |  |  | - | 58 |  |  |
| 20 | 100 | 2 |  |  | - | 70 |  |  |
| 21 | 108 | 2 |  |  | - | 181 |  |  |
| 22 | 108 | 2 |  |  | - | 58 |  |  |
| 23 | 108 | 2 |  |  | - | 10 |  |  |
| 24 | 76 | 2 |  |  | - | 84 |  |  |
| 25 | 76 | 2 |  |  | - | 10 |  |  |

Таблица 4 – Тепловые сети п. Ключи.

| № участка | Диаметр трубы, внешний, мм | исполнение, однотрубное/двухтрубное (1/2) | Материал трубы | Материал теплоизоляции | Внутренний условный проходной диаметр, мм | Протяженность, м | Прокладка | год прокладки, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 2 | сталь | - | - | 18,4 | надземная | 1982 |
| 2 | 159 | 2 |  | - | - | 104,8 | подземная | 1982 |
|  | 89/57 | 2 |  | - | - | 104,8 | подземная | 1982 |
| 3 | 159 | 2 |  | - | - | 145 | подземная | 1982 |
|  | 89/57 | 2 |  | - | - | 145 | подземное | 1982 |
| 4 | 159 | 2 |  | - | - | 391,8 | надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 391,8 | надземная | 1982 |
| 5 | 32 | 2 |  | - | - | 3,1 | надземная | 1982 |
|  | 20 | 1 |  | - | - | 3,1 | надземная | 1982 |
| 6 | 50 | 4 |  | - | - | 8,9 | надземная | 1982 |
| 7 | 50 | 4 |  | - | - | 8,9 | надземная | 1982 |
| 8 | 50 | 4 |  | - | - | 4,4 | надземная | 1982 |
| 9 | 219 | 2 |  | - | - | 37,2 | подземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 37,2 | подземная | 1982 |
| 10 | 50 | 4 |  | - | - | 102* | надземная | 1982 |
|  | 25 | 2 |  | - | - | 102* | надземная | 1982 |
| 11 | 219 | 2 |  | - | - | 74* | надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 74* | надземная | 1982 |
| 12 | 159 | 2 |  | - | - | 152,9 | Надземная | 1982 |
|  | 127 | 2 |  | - | - | 152,9 | надземная | 1982 |
| 13 | 50 | 4 |  | - | - | 75* | Надземная | 1982 |
| 14 | 108 | 2 |  | - | - | 86,8 | надземная | 1982 |
|  | 127 | 2 |  | - | - | 86,8 | надземная | 1982 |
| 15 | 219 | 2 |  | - | - | 215,2 | Надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 215,2 | надземная | 1982 |
| 16 | 50 | 2 |  | - | - | 8,6 | надземная | 1982 |
| 17 | 25 | 2 |  | - | - | 6 | надземная | 1982 |
| 18 | 39 | 2 |  | - | - | 11,5 | надземная | 1982 |
| 19 | 39 | 2 |  | - | - | 20,9 | надземная | 1982 |
| 20 | 50 | 2 |  | - | - | 20,9 | надземная | 1982 |
|  | 25 | 2 |  | - | - | 47,2 | надземная | 1982 |

Примечание: * - расчетные значения длин участков трубопроводов.

Таблица 5 – Тепловые сети п. Пригородный.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Инвентарный номер | ЧЕК | L,м по каналу | Ду Т1, м | Ду Т2, м | Вид прокладки | Срок службы | Тип теплоизоляции | Материал тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП | УТ-1 | ЦТПУТ-1 | 2 | 139,1 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-1 | УТ-2 | УТ-1УТ-2 | 2 | 65,4 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | УТ-3 | УТ-2УТ-3 | 2 | 159,2 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | УТ-4 | УТ-3УТ-4 | 2 | 62 | 63/110 | 63/110 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-4 | УТ-5 | УТ-4УТ-5 | 2 | 43,4 | 50/100 | 50/100 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-2 | Новостроевская3 | УТ-2Новостроевская3 | 2 | 49,4 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская1 | УТ-2Новостроевская1 | 2 | 103,7 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская2 | УТ-2Новостроевская2 | 2 | 85,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская4 | УТ-2Новостроевская4 | 2 | 59,6 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | УТ-6 | УТ-2УТ-6 | 2 | 115,5 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | УТ-7 | УТ-6УТ-7 | 2 | 52,2 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | Октябрьский8 | УТ-6 Октябрьский8 | 2 | 43,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | Октябрьский5 | УТ-6 Октябрьский5 | 2 | 28,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-7 | Октябрьский3 | УТ-7 Октябрьский3 | 2 | 12,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская1 | УТ-3Комсомольская1 | 2 | 35,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская2 | УТ-3Комсомольская2 | 2 | 56 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская4 | УТ-3Комсомольская4 | 2 | 28,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская3 | УТ-3Комсомольская3 | 2 | 28,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская6 | УТ-3Комсомольская6 | 2 | 25,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская5 | УТ-4Комсомольская5 | 2 | 10,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская5а | УТ-4Комсомольская5а | 2 | 27,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская8 | УТ-4Комсомольская8 | 2 | 24,8 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская10а | УТ-4Комсомольская10а | 2 | 30,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская10 | УТ-5Комсомольская10 | 2 | 18,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская7-1 | УТ-5Комсомольская7-1 | 2 | 15 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская7-1 | УТ-5Комсомольская7-1 | 2 | 21,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-1 | КО-1 | УТ-1КО-1 | 2 | 95 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
|  | Новостроевская8 | Новостроевская8 | 2 | 2,5 | 25 | 25 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская8 | Новостроевская8 | 2 | 2,5 | 25 | 25 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская10 | Новостроевская10 | 1 | 2 | 32 | 32 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская12 | Новостроевская12 | 1 | 2 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| ЦТП | УТ-12 | ЦТПУТ-12 | 2 | 424,11 | 150 | 150 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-12 | УТ-13 | УТ-12УТ-13 | 2 | 186,3 | 125 | 125 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | Механизаторов13 | УТ-13Механизаторов13 | 2 | 30 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| ул.Механизаторов,13/1 | Механизаторов15 | ул.Механизаторов,13/1Механизаторов15 | 1 | 46 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | Механизаторов11-1 | УТ-13Механизаторов11-1 | 2 | 130 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| ул.Механизаторов,11/1 | Механизаторов9 | ул.Механизаторов,11/1Механизаторов9 | 1 | 10 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | УТ-14 | УТ-13УТ-14 | 2 | 144,6 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-14 | Механизаторов11 | УТ-14 Механизаторов11 | 2 | 33 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | Механизаторов10а | УТ-14 Механизаторов10а | 2 | 72,5 | 50/100 | 50/100 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | Механизаторов10 | УТ-14 Механизаторов10 | 2 | 81 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | УТ-16 | УТ-14 УТ-16 | 2 | 163,2 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-15 | Механизаторов8 | УТ-15Механизаторов8 | 2 | 71 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-15 | Механизаторов6 | УТ-15Механизаторов6 | 2 | 30 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-15 | Механизаторов7 | УТ-15Механизаторов7 | 2 | 55 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-16 | Механизаторов4 | УТ-16Механизаторов4 | 2 | 82 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-16 | Механизаторов3 | УТ-16Механизаторов3 | 2 | 52 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | УТ-8 | УТ-14 УТ-8 | 2 | 61,8 |  |  | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | Юбилейный1 | УТ-8Юбилейный1 | 5 | 6,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | Юбилейный1 | УТ-8Юбилейный1 | 5 | 6,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | УТ-9 | УТ-8УТ-9 | 2 | 104 |  |  | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-9 | Юбилейный3 | УТ-9Юбилейный3 | 2 | 41 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Юбилейный4 | УТ-9Юбилейный4 | 2 | 92 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Цветочная1 | УТ-9Цветочная1 | 2 | 81 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Цветочная3 | УТ-9Цветочная3 | 2 | 116 | 40/90 | 40/90 | подземная |  | - | изопрофлекс А |
| т.О | т.2 (после отп.ж.д.Лесная10) | т.От.2 (после отп.ж.д.Лесная10) | 2 | 48,4 | 100 | 100 | - | - | - | сталь |
| т.2 (после отп.ж.д.ул.Лесная,10) | т.4 (после отп.ж.д.Лесная56) | т.2 (после отп.ж.д.ул.Лесная,10)т.4 (после отп.ж.д.Лесная56) | 2 | 125,7 | 80 | 80 | - | - | - | сталь |
| т.1 | Лесная10а | т.1Лесная10а | 2 | 52 | 70 | 70 | - | - | - | сталь |
| т.2 | Лесная10 | т.2Лесная10 | 2 | 16 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3 | Лесная7 | т.3Лесная7 | 4 | 10,5 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3 | Лесная7 | т.3Лесная7 | 4 | 11,5 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3а | Лесная9 | т.3аЛесная9 | 2 | 43,5 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| т.4 | Лесная5 | т.4 Лесная5 | 2 | 12 | 70 | 70 | - | - | - | - |

В таблицах 6, 7 и 8 представлена статистика отказов и восстановлений тепловых сетей, данные испытаний на прочность и плотность и сводные данные по технологическим потерям.

Таблица 6 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (за 3 года)

| № п/ п | Теплоснабжающая организация / место расположения | участки тепловых сетей | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения |
| 1. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Перекоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: статистика отказов и восстановлений ресурсоснабжающими организациями не ведется.

Таблица 7 - Данные испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) |
| 1. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Перекоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: ресурсоснабжающими организациями не проводятся испытания тепловых сетей на прочность.

Таблица 8 - Сводные данные по технологическим потерям

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2019 год |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, кВтч/год |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям кВтч/год |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя тыс. м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям кВтч/год |  |
|  |  | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические |
| 1. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Перекоп | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 405 | 397 | 56,2 | 55,2 | * | * |
| 2. | ООО «Жилстрой-сервис» п. Ключи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 244 | 242 | 33,9 | 33,6 | * | * |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * - информация отсутствует

По состоянию на 01.12.2021 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплосетевых организаций Чепецкого СП не выдавались.

## Зоны действия источников тепловой энергии.

Основная часть отапливаемой площади Чепецкого СП присоединена к  централизованным  системам  теплоснабжения ПАО «Т ПЛЮС» и ООО «Жилстрой-сервис». Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Чепецкого СП представлена на Рисунках 1, 2, 3.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

В таблицах 9, 10, 11 приведены тепловые нагрузки потребителей и групп потребителей тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Чепецкого СП.

Таблица 9 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Ключи.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал) | Часовой расход тепла общий(кал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "Жилстрой-сервис" п.Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,5 | 1987 | 4211 | 909,54 | 20 | 0,102/0,0031 | 270/26 | 0,1048 | 296 |
| 2 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,3 | 1987 | 4212 | 909,54 | 20 | 0,102/0,0031 | 270/26 | 0,1049 | 296 |
| 3 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,1 | 1987 | 4354 | 909,54 | 20 | 0,103/0,0031 | 274/26 | 0,1061 | 300 |
| 4 | 18кв.ж.д.Дружбы,1а | 1980 | 4226 | 969,7 | 20 | 0,102/0,0061 | 271/51 | 0,1082 | 323 |
| 5 | 16кв.ж.д.Дружбы,1 | 1973 | 2960 | 733,8 | 20 | 0,076/0,0037 | 202/31 | 0,0797 | 233 |
| 6 | Дорожная,4 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,114/0,0065 | 303/55 | 0,1205 | 357 |
| 7 | Дорожная,3 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,114/0,0037 | 303/31 | 0,1177 | 334 |
| 8 | Дорожная,5 | 1995 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,114/0,0065 | 303/55 | 0,1205 | 357 |
| 9 | 16кв.ж.д.Дружбы,2 | 1973 | 2995 | 727,7 | 20 | 0,077/0,0043 | 205/36 | 0,0813 | 240 |
| 10 | 16кв.ж.д.Дружбы,3 | 1973 | 2952 | 726,3 | 20 | 0,076/0,0049 | 202/41 | 0,0808 | 243 |
| 11 | 27кв.ж.д.Дорожная,1 | 1980 | 6372 | 1504,3 | 20 | 0,141/0,0093 | 374/78 | 0,1501 | 452 |
| 12 | 27кв.ж.д.Дорожная,2 | 1980 | 6324 | 1541,7 | 20 | 0,140/0,0080 | 371/68 | 0,1478 | 439 |
| 13 | пер.Овражный,1 | 1998 | 1038 | 384,4* | 20 | 0,034/0,0003 | 91/2 | 0,0344 | 93 |
| 14 | пер.Овражный,2 | 1998 | 1038 | 384,4* | 20 | 0,034/0,0008 | 91/7 | 0,0349 | 97 |
| Итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 | 4060 |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Школа на 320 мест | 1973 | 9228 | 1020 | 20 | /0,0027 | 487/11 | 0,0027 | 498 |
|  | школьная столовая |  |  |  |  | /0,0158 | /65 | 0,0158 | 65 |
| 16 | Детский сад на 140 мест | 1972 | 4486 | 560 | 22 | /0,0028 | 301/10 | 0,0028 | 310 |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1973 | 411 | 130* | 20 | 0,008/0,0003 | 22/1 | 0,0087 | 23 |

| Итого по муниципальным бюджетным |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Здание котельной | 1979 | 1918 | 288 | 16 | 0,009/0,0005 | 22/4 | 0,0096 | 26 |
| 19 | Гараж | 1980 | 367 | 115* | 16 | 0,012/ | 30/ | 0,0122 | 30 |
| 20 | Мастерские | 1981 | 331 | 144 | 16 | 0,008/0,0001 | 19/ | 0,0080 | 19 |
| 21 | Магазин | 1973 | 554 | 173* | 15 | 0,010/0,0008 | 23/3 | 0,0106 | 27 |
| Итого по прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 102 |
| Итого по нежилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 998 |
| Котельная ООО "Жилстрой-сервис" п.Ключи |  |  |  |  |  |  |  | 1,462 | 5058 |

Примечание: * - расчетные значения параметров зданий по укрупненным показателям;

Таблица 10 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Перекоп.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал) |  | Часовой расход тепла общий(Гкал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "Жилстрой-сервис" п.Перекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16кв.ж.д.,Школьная,1 | 1977 | 2935 | 817,2 | 20 | 0,075 | 200 | 0,075 |  | 200 |
| 2 | 22кв.ж.д.,Школьная,2 | 1980 | 3999 | 1069 | 20 | 0,097/0,012 | 257/99 | 0,108 |  | 356 |
| 3 | 22кв.ж.д.,Школьная,3 | 1983 | 4012 | 1086 | 20 | 0,095/0,014 | 252/119 | 0,109 |  | 371 |
| 4 | 2кв.ж.д.,Школьная,11 | 1961 | 411 | 95,7 | 20 | 0,016/0,001 | 42/9 | 0,017 |  | 51 |
| 5 | 2кв.ж.д.,Школьная,12 | 1961 | 480 | 95,9 | 20 | 0,018/0,0003 | 49/2 | 0,019 |  | 51 |
| 6 | 2кв.ж.д.,Школьная,13 | 1964 | 404,1 | 83,3 | 20 | 0,015/0,001 | 41/7 | 0,016 |  | 48 |
| 7 | 2кв.ж.д.,Школьная,14 | 1967 | 427 | 84,6 | 20 | 0,016/0,001 | 43/7 | 0,017 |  | 50 |
| Итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,361 |  | 1127 |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Школа-интернат | 1957 | 8998 | 1703 | 20 | 0,162/0,00001 | 430/0,02 | 0,162 |  | 430 |
| 9 | Пристрой к школе-интернат | 1990 | 3836 | 733,4 | 20 | 0,077 | 204 | 0,077 |  | 204 |
| 10 | Спальный корпус школы-интернат | 1966 | 7909 | 2205 | 20 | 0,142/0,015 | 378/91 | 0,157 |  | 469 |
| 11 | Столовая школы-интернат | 1966 | 2608 | 559 | 20 | 0,047/0,054/0,097 | 125/326/86 | 0,197 |  | 537 |
| 12 | Гараж школы-интернат | 1960 | 1114 | 202,8 | 10 | 0,033 | 65 | 0,033 |  | 65 |
| 13 | Детский сад | 1989 | 1156 | 266,8 | 22 | 0,023 | 60 | 0,023 |  | 60 |
| 14 | Хоз. постройки школы - интернат (баня, прачечная, мастерская электриков, столярка) | 1957 | 1064 | 202 | 20 | 0,033/0,065 | 87/40 | 0,097 |  | 127 |
|  | мастерская |  |  |  | 20 | 0,001 | 6 | 0,001 |  | 6 |
| Итого по муниципальным бюджетным потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,748 |  | 1898 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная | 1957 | 989,5 | 187,8 | 16 | 0,006 | 14 | 0,006 |  | 14 |
| 16 | Насосная | 1966 | 105 | 19,5 | 16 | 0,005 | 13 | 0,005 |  | 13 |
| 17 | Гаражи |  | 128 | 40,5 | 10 | 0,004 | 7 | 0,004 |  | 7 |
| Итого по прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  | 34 |
| Итого по нежилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,762 |  | 1932 |
| Котельная ООО "Жилстрой-сервис" п.Перекоп |  |  |  |  |  |  |  | 1,124 |  | 3059 |

Таблица 11 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Пригородный.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал) |  | Часовой расход тепла общий(кал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП ПАО «Т ПЛЮС» п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Цветочная, д.1 | 1989 | - | 143,6 | 18 | 0,015/0,002 | - | 0,018 |  | - |
| 2 | ул. Цветочная, д.3 | 1989 | - | 64,9 | 18 | 0,007/0,001 | - | 0,008 |  | - |
| 3 | пер. Юбилейный, д.1 | 1976 | - | 108,5 | 18 | 0,01/0,0005 | - | 0,011 |  | - |
| 4 | пер. Юбилейный, д.3 | 1976 | - | 132,6 | 18 | 0,007/0,0007 | - | 0,008 |  | - |
| 5 | пер. Юбилейный, д.4 | 1976 | - | 155,9 | 18 | 0,016/0,0006 | - | 0,017 |  | - |
| 6 | ул. Механизаторов, д.3 | 1970 | - | 78,8 | 18 | 0,008/0,0006 | - | 0,009 |  | - |
| 7 | ул. Механизаторов, д.4 | 1979 | - | 91,3 | 18 | 0,01/0,001 | - | 0,011 |  | - |
| 8 | ул. Механизаторов, д.12А | 1989 | - | 127,6 | 18 | 0,009/0,0009 | - | 0,01 |  | - |
| 9 | ул. Механизаторов, д.6 | 1979 | - | 68,1 | 18 | 0,004/0,0004 | - | 0,004 |  | - |
| 10 | ул. Механизаторов, д.7 | 1966 | - | 47,6 | 18 | 0,005 | - | 0,005 |  | - |
| 11 | ул. Механизаторов, д.8 | 1969 | - | 96,3 | 18 | 0,006/0,0002 | - | 0,006 |  | - |
| 12 | ул. Механизаторов, д.9 | 1969 | - | 50,1 | 18 | 0,005/0,0001 | - | 0,005 |  | - |
| 13 | ул. Механизаторов, д.9к1 | 1991 | 3490 | 845,7/0 | 18 | 0,077/0,015 | - | 0,092 |  | - |
| 14 | ул. Механизаторов, д.10 | 1992 | - | 150,1 | 18 | 0,014/0,001 | - | 0,015 |  | - |
| 15 | ул. Механизаторов, д.10а | 1978 | - | 124 | 18 | 0,008/0,0003 | - | 0,008 |  | - |
| 16 | ул. Механизаторов, д.11 | 1969 | - | 52 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 17 | ул. Механизаторов, д.11к1 | 1989 | 3504 | 847,5/0 | 18 | 0,077/0,013 | - | 0,09 |  | - |
| 18 | ул. Механизаторов, д.13к1 | 1989 | 3670 | 845,5/0 | 18 | 0,077/0,012 | - | 0,09 |  | - |
| 19 | ул. Механизаторов, д.15к1 | 1989 | 3633 | 846,6/0 | 18 | 0,077/0,01 | - | 0,09 |  | - |
| 20 | ул. Комсомольская, д.1 | 1977 | - | 69 | 18 | 0,007 | - | 0,007 |  | - |
| 21 | ул. Комсомольская, д.2 | 1984 | - | 67,9 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 22 | ул. Комсомольская, д.3 | 1973 | - | 104,7 | 18 | 0,011/0,001 | - | 0,012 |  | - |
| 23 | ул. Комсомольская, д.4 | 1991 | - | 51,4 | 18 | 0,002/0,0003 | - | 0,002 |  | - |
| 24 | ул. Комсомольская, д.5 | 1975 | - | 55,4 | 18 | 0,004/0,001 | - | 0,005 |  | - |
| 25 | ул. Комсомольская, д.5а | 1989 | - | 88,1 | 18 | 0,008/0,0004 | - | 0,008 |  | - |
| 26 | ул. Комсомольская, д.6 | 1968 | - | 50,7 | 18 | 0,005/0,0003 | - | 0,005 |  | - |
| 27 | ул. Комсомольская, д.7-1 | 1978 | - | 56,9 | 18 | 0,0104/0,002 | - | 0,012 |  | - |
| 28 | ул. Комсомольская, д.8 | 1968 | - | 51 | 18 | 0,005/0,0004 | - | 0,005 |  | - |
| 29 | ул. Комсомольская, д.10 | 1967 | - | 118,7 | 18 | 0,007/0,001 | - | 0,008 |  | - |
| 30 | ул. Комсомольская, д.10а | 1978 | - | 95 | 18 | 0,003/0,0005 | - | 0,004 |  | - |
| 31 | пер. Октябрьский, д.3 | 1987 | - | 105,1 | 18 | 0,005/0,0003 | - | 0,005 |  | - |
| 32 | пер. Октябрьский, д.5 | 1989 | - | 98,2 | 18 | 0,005/0,0006 | - | 0,006 |  | - |
| 33 | пер. Октябрьский, д.8 | 1988 | - | 157,9 | 18 | 0,008/0,0003 | - | 0,008 |  | - |
| 34 | ул. Новостроевская, д. 1 | 1975 | - | 78,4 | 18 | 0,008/0,0004 | - | 0,008 |  | - |
| 35 | ул. Новостроевская, д. 2 | 1980 | - | 79,4 | 18 | 0,011 | - | 0,011 |  | - |
| 36 | ул. Новостроевская, д. 3 | 1976 | - | 68,5 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 37 | ул. Новостроевская, д. 4 | 1979 | - | 133,4 | 18 | 0,014/0,001 | - | 0,015 |  | - |
| 38 | ул. Новостроевская, д. 8 | 1985 | - | 139,6 | 18 | 0,007/0,0003 | - | 0,007 |  | - |
| 39 | ул. Новостроевская, д. 10 | 1985 | - | 155,4 | 18 | 0,007/0,0003 | - | 0,007 |  | - |
| 40 | ул. Новостроевская, д. 12 | 1986 | - | 163,5 | 18 | 0,008/0,002 | - | 0,01 |  | - |
| 41 | ул. Лесная, д. 5 | 1987 | - | 281,7 | 18 | 0,029/0,004 | - | 0,033 |  | - |
| 42 | ул. Лесная, д. 7 | 1987 | - | 274,5 | 18 | 0,027/0,003 | - | 0,03 |  | - |
| 43 | ул. Лесная, д. 9 | 1988 | - | 282,1 | 18 | 0,026/0,003 | - | 0,03 |  | - |
| 44 | ул. Лесная, д. 10 | 1989 | 3623,0 | 848,9/0 | 18 | 0,083/0,016 | - | 0,1 |  | - |
| 45 | ул. Лесная, д. 10а | 1995 | 6205,0 | 1456,8/0 | 18 | 0,145/0,02 | - | 0,165 |  | - |
| ЦТП ПАО «Т ПЛЮС» п. Пригородный |  | - | - | - | - | 0,897/0,117 | 3294,7/371,96 | 1,015 |  | 3666,7 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Чепецкого СП.

- Перспективные балансы	тепловой	мощности	и тепловой	нагрузки Чепецкого СП представлены в Таблице 12, 13.

Таблица 12 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Ключи  (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч (%) | 56,3 | 56,3 | 56,3 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Ключи не планируется. Присутствует резерв мощности 56,3% .

Таблица 13 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Перекоп (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч (%) | 46 | 46 | 46 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Перекоп не планируется. Присутствует резерв мощности 46% .

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Пригородный не планируется. Пропускная способность новой, отдельной стоящей ЦТП – 1,88Гкал/ч, расчетная нагрузка потребителей – 1,015Гкал/ч.

## Балансы теплоносителя.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (т/ч), с учетом корректировки показателей на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, приведены в Таблице 14.

Таблица 14 - Балансы	максимального	потребления	теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (т/ч).

| Теплоснабжающая организация / место расположения | 2020г. | 2021 гг. | 2022-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилстрой-сервис» (п. Ключи) | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ООО «Жилстрой-сервис» (п. Перекоп) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ПАО «Т Плюс» (п. Пригородный) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В Таблице 15 и 16 представлена сводная информация по существующему виду используемого и резервного топлива, а также расход основного топлива на покрытие текущей и перспективной тепловой нагрузки.

Таблица 15 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках тепловой энергии за 2020г.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Вид используемого топлива | Резервный вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Расчётный годовой расход основного топлива, т.у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Жилстрой-сервис» (Котельная п. Ключи) | Газ | нет | 5586 | 877 |
| 2. | ООО «Жилстрой-сервис» (Котельная п. Перекоп) | Газ | нет | 3371 | 529 |
| 3. | ПАО «Т Плюс» (ЦТП п. Пригородный от Кировской ТЭЦ-3) | Природный газ, торф, уголь | Мазут | 3666,72 | 544,9 |

Таблица 16 - Перспективные топливные балансы.

| Теплоснабжающая организация/ место расположения |  | Расход топлива, (т.у.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| ООО «Жилстрой-сервис» | п. Ключи (газ) | 877 | 877 | 877 |
|  | п. Перекоп (газ) | 529 | 529 | 529 |
| ПАО «Т Плюс» | п. Пригородный | 544,9 | 544,9 | 544,9 |

  - Надежность теплоснабжения.

Органы местного самоуправления Чепецкого СП и теплоснабжающие организации не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой	жалоб	потребителей	на нарушение	качества теплоснабжения.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сводные данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих организаций Чепецкого СП представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

| Параметры |  |  | Котельная ООО «Жилстрой-сервис» п. Перекоп | Котельная ООО «Жилстрой-сервис» п. Ключи | ПАО «Т ПЛЮС»1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 4,39 | - |
| Отапливаемая площадь, тыс. м2 |  | Всего | 9,4 | 14,6 | - |
|  |  | Общественные здания | 6,1 | 2,4 | - |
|  |  | жилой фонд | 3,3 | 12,2 | - |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,124 | 1,462 | 1,015 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 4,39 | - |
| Топливо |  | Вид топлива | природный газ | природный газ | - |
|  |  | Калорийность ккал/кг(м3) | 8000 | 8000 | - |
| Тип котлов |  |  | Факел-Г-3 шт. | ВГ-1,16, КСВа-1,25 – 2шт., Рэкс-160 | - |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  |  | 73 | 121 | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год |  |  | 244 | 405 | - |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,0 |  |  |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 5544 |  |  |
| Фактическое значение полезного отпуска в год (Фактический завершенный период), Гкал |  |  | 3059 | 5058 | 3666,7 |
| Расход топлива в год, тыс. м3 |  |  | 468 | 776 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 157 | 157 | - |
| Протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной, в двухтрубном исчислении, км |  |  | 1,27 | 3,053 | 3,894 |
| Установленный тариф с НДС, руб./Гкал | на тепловую энергию поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям (01.07.2021г. по 31.12.2021г.) |  | 2913,3 | 2913,3 | 1740,87 |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | ООО «Жилстрой-сервис» | ООО «Жилстрой-сервис» | ПАО «Т ПЛЮС» |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | 10-20 лет |  |  |
| Процент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 54 | 43,7 | - |

Примечание:  1 – источник тепла п. Пригородный - ЦТП РМЗ, питающий новый ЦТП и потребителей ул. Лесная.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ООО «Жилстрой-сервис» на 2019-2023 годы представлены в таблице 18. Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ПАО «Т ПЛЮС» на 2019-2023 годы представлены в таблице 19. Расчет тарифных последствий предлагаемого варианта реконструкции тепловой схемы сети не представлен в связи с отсутствием расчетных данных утвержденных тарифов на тепловую энергию Чепецкого СП.

Таблица 18 - Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ООО «Жилстрой-сервис» на 2019-2023 годы.

| Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2019 года | 2581,5 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 2909,8 |
|  | с 01 января по 30 июня 2020 года | 2909,8 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 3005,4 |
|  | с 01 января по 30 июня 2021 года | 2913,3 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2021 года | 2913,3 |
|  | с 01 января по 30 июня 2022 года | 2913,3 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2022 года | 3248,1 |
|  | с 01 января по 30 июня 2023 года | 3248,1 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2023 года | 3345,8 |

Таблица 19 - Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ПАО «Т ПЛЮС» на 2019-2023 годы.

| Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2019 года | 1563,18 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 1606,60 |
|  | с 01 января по 30 июня 2020 года | 1606,60 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 1670,87 |
|  | с 01 января по 30 июня 2021 года | 1670,87 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2021 года | 1740,87 |
|  | с 01 января по 30 июня 2022 года | 1740,87 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2022 года | * |
|  | с 01 января по 30 июня 2023 года | * |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2023 года | * |

Примечание * - информация отсутствует;

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Чепецкого СП.

Системы теплоснабжения от котельной Чепецкого СП закрытые.

Водяные тепловые сети двухтрубные.

По информации, предоставленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими организациями, в настоящий момент на территории поселения имеются следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников и котельного оборудования в целом;

- низкая энергоэффективность тепловых сетей, высокие потери тепловой энергии;

- высокий износ, моральное и физическое старение основного теплового оборудования;

- большая часть потребителей Чепецкого СП не имеют приборов учета.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Планируемые к строительству объекты в 2021-2028 г.г. - частное индивидуальное жилье с индивидуальным отоплением. Подключение или отключение потребителей от системы центрального теплоснабжения на территории Чепецкого СП не планируется.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП не разрабатывалась в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», так как численность населения Чепецкого СП менее 100 тыс. жителей.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

  - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Чепецкого СП.

Перспективные балансы	тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены в Таблице 20, 21.

Таблица 20 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Ключи  (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, (%) | +56,3 | +56,3 | +56,3 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Ключи не планируется. Присутствует резерв мощности 56,3% .

Таблица 21 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Перекоп (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, (%) | +46 | +46 | +46 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Перекоп не планируется. Присутствует резерв мощности 46% .

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Пригородный не планируется. Пропускная способность новой, отдельной стоящей ЦТП – 1,88Гкал/ч, расчетная нагрузка потребителей – 1,015Гкал/ч.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) выполняется для формирования варианта развития системы теплоснабжения поселения.

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) разрабатывается в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012).

Разработка варианта развития системы теплоснабжения, включаемого в мастер–план, базируется на принципе надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения должны основываться на предложениях администрации Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающих организаций и будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

При централизованном теплоснабжении в тепловых сетях, в системах теплопотребления неизбежны утечки сетевой воды через соединения и уплотнители трубопроводной арматуры и оборудования. Потери сетевой воды компенсируются системой подпитки.

Водоподготовительная установки в котельных Чепецкого СП находятся в нерабочем состоянии, информация по ним отсутствует.

Объём подпитки определён в соответствии с п.п. 6.16, 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: расход воды на подпитку тепловой сети принят 0,75% от объёма воды в системе; величина аварийной подпитки – 2% от объёма воды в системе.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На 01.2021 года в системах теплоснабжения Чепецкого СП, с учетом подключенных потребителей, не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии на основании резерва тепловой мощности более 50%.

В связи с окончанием срока службы котельного оборудования, выработкой их технического ресурса, в целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, предлагается вариант реконструкции котельного оборудования, представленный в таблице 22.

Таблица 22 – вариант реконструкции тепловой схемы сети с укрупненными значениями стоимости реализации мероприятий.

| Наименование показателя | Вариант реконструкции тепловой схемы сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание | Установка новых котлов в котельных Чепецкого СП |  | п. Пригородный Новая БМК: - Установленная мощность 3,5МВт, - Котлы - водогрейные - Топливо – газ |
|  | п. Ключи - Новые газовые водогрейные котлы 2шт. суммарной мощностью 4МВт; - Установка системы химической очистки воды; - Изменение обвязки котельного оборудования с одноконтурной схемы на двухконтурную. | п. Перекоп - Новые газовые водогрейные котлы 2шт. суммарной мощностью 3МВт; - Установка системы химической очистки воды; - Изменение обвязки котельного оборудования с одноконтурной схемы на двухконтурную. |  |
| Укрупненная стоимость реализации, млн. руб. | 10 | 10 | 25 |

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации, а также демонтаж котельных Чепецкого СП  будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

- Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Актуализация раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» производилась с учетом требований пункта 12 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, зависит от способа теплоснабжения и определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор варианта схем теплоснабжения при перспективном строительстве объектов: системы централизованного теплоснабжения от котельных, децентрализованного теплоснабжения (автономных, крышных котельных, от квартирных теплогенераторов) должен производится путем технико-экономического сравнения вариантов при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор системы теплоснабжения объектов должен производиться на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Чепецкого СП. Кроме того, необходимо учитывать утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы по строительству, модернизации и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения объектов на выделенных территориях в соответствии с проектом Генерального плана Чепецкого СП.

На период 2021-2022 г.г. подключение новых потребителей к центральной системе теплоснабжения в Чепецком СП не планируется.

Реконструкция существующих тепловых сетей в Чепецком СП для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, необходимо провести гидравлическую наладку и ремонт трубопроводов и теплоизоляции. Согласно 115 приказу Минэнерго РФ, (11 пункт):

При подготовке к отопительному периоду для  обеспечения надежности теплоснабжения  потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки  тепловых  сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка  оборудования  и  коммуникаций   источников   теплоты, трубопроводов    тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания  тепловых  сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру  теплоносителя  в  соответствии  со  сроками, определенными настоящими Правилами;
     - разработка эксплуатационных режимов  систем  теплоснабжения,  а также мероприятий по их внедрению.

15 октября 2021 специалисты КОГУП «Агентство энергосбережения» проводили комплексное обследование тепловых сетей Чепецкого СП. Требуется:

- замена теплоизоляции на участке тепловой сети в п.Ключи (ул. Дружбы, 2 – Школа, тепловая сеть к д/саду);

- реконструкция тепловой сети до водонапорной башни в п. Перекоп.

- произвести реконструкцию тепловой сети на ул. Лесная в п. Пригородный.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в Чепецком СП будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

На территории Чепецкого СП открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы.

В Таблице 23 и 24 представлена сводная информация по существующему виду используемого и резервного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 23 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках тепловой энергии за 2020г.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Вид используемого топлива | Резервный вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Расчётный годовой расход основного топлива, т.у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Жилстрой-сервис» (Котельная п. Ключи) | Газ | нет | 5586 | 877 |
| 2. | ООО «Жилстрой-сервис» (Котельная п. Перекоп) | Газ | нет | 3371 | 529 |
| 3. | ПАО «Т Плюс» (ЦТП п. Пригородный от Кировской ТЭЦ-3) | Природный газ, торф, уголь | Мазут | 3666,72 | 544,9 |

Таблица 24 - Перспективные топливные балансы.

| Теплоснабжающая организация/ место расположения |  | Расход топлива, (т.у.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022-2028 гг. |
| ООО «Жилстрой-сервис» | п. Ключи (газ) | 877 | 877 | 877 |
|  | п. Перекоп (газ) | 529 | 529 | 529 |
| ПАО «Т Плюс» | п. Пригородный | 544,9 | 544,9 | 544,9 |

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.27 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (актуализированная редакция СП 124.13330.2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (актуализированная редакция СП 124.13330.2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ºС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания - до +12 ºС;

промышленные здания до - +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808: система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений определяется на основе анализа и оценки схемы теплоснабжения, статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения и статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Указанные анализ и оценка осуществляются в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Органы местного самоуправления, федеральные органы исполнительной власти, теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители обязаны предоставлять органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведения, необходимые для проведения анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории поселений, городских округов.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются в том числе следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

По итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

Администрация Кирово-Чепецкого района, ООО «Жилстрой-сервис», ПАО «Т ПЛЮС» не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2017-2022, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области № 51/212 от 06.12.2016, предусмотрены мероприятия по модернизации изоляции надземных и подземных участков тепловых сетей в п.Ключи в период 2021-2022 г.г. с затратами в 500 тыс. руб.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены, предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения от администрации и теплоснабжающих организаций Чепецкого СП не поступало. В настоящий момент, изменение действующих температурных графиков не планируется.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей в Чепецком СП, а также объемы инвестиций необходимо уточнять ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

При актуализации схемы теплоснабжения существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Чепецкого СП определялись согласно п. 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

## 13.1. Индикаторы    развития    системы    теплоснабжения  Чепецкого СП.

В таблице 25, 26, 27 представлены индикаторы развития системы теплоснабжения Чепецкого СП.

Таблица 25 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Ключи.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157 | 157 | 157 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2503 | 2503 | 2503 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 25 |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,0061 | 0 | 0 |

Примечание 1 - в 2020 году заменены трубопроводы по ул. Дорожная д.3,4,5

Таблица 26 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Перекоп.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157 | 157 | 157 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 54 | 54 | 54 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 722 | 722 | 722 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 25 |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |

Таблица 27 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Пригородный.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 (потери к площади теплосети) | - | - | - |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | - |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2252 | 2252 | 2252 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет (паспорт тепловой сети) | 25 |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0,051 |

Примечание 1 – планируемая реконструкция тепловой сети на ул. Лесная;

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Основные принципы и методы определения тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, определены в:

- Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ);

- Постановлении   Правительства   РФ   от   22.10.2012   №   1075   (ред. от 26.04.2019) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э (в ред. приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18).

  - Структура расходов (смета расходов) на производство и передачу тепловой энергии.

В расчетах по источникам тепловой энергии, по системам теплоснабжения принимаются следующие основные производственные издержки:

  - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) (операционные расходы), в том числе:

    - расходы на сырье и материалы, на топливо, на холодную воду, на теплоноситель и пр.

    - амортизация основных средств и нематериальных активов;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - ремонт основных средств и связанные с ним расходы;

    - плата за выбросы	и сбросы загрязняющих веществ	в окружающую среду;

    - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи;

    - расходы на служебные командировки;

    - расходы на обучение персонала;

    - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

    - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги.

  - Внереализационные расходы, в том числе:

    - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации;

    - расходы по сомнительным долгам;

    - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

    - другие обоснованные расходы.

  - Налог на прибыль.

  - Выпадающие доходы/экономия средств.

  - Необходимая валовая выручка.

Для регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения применяется метод экономически обоснованных расходов по каждой системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций с применением значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Предельные уровни тарифов устанавливаются для каждого субъекта Российской Федерации в среднем по субъекту Российской Федерации на основании утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Предельные уровни тарифов устанавливаются на финансовый год.

Цены (тарифы) вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 1 финансового года (с 01 января по 31 декабря каждого года).

Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года рост платы граждан за коммунальные услуги в период 2020-2025 годов прогнозируется не более 4% ежегодно.

Долгосрочный прогноз индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2018-2025гг. представлен в Таблице 28 (на основании данных Прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2025.

Таблица 28 - Показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и плановые 2020 – 2021 гг., одобренные на заседании Правительства РФ 20 сентября 2018 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2018 № Д14и-1974 (Показатели прогноза социально-экономического развития РФ).

| Статьи затрат | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | отчет | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, среднегодовой (ИПЦ), в % | 102,7 | 104,6 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Прочие расходы (ремонты, хим. реагенты) Индекс цен производителей промышленной продукции (ИПЦ), в % | 104,1 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,4 | 104,7 | 104,9 | 104,9 |
| Электроэнергия (рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей в среднем за год к предыдущему году) | 102,7 | 105,2 | 104,8 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Индекс цен производителей по отрасли: «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 103,9 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

14.2. Тарифно-балансовая	расчетная	модель	теплоснабжения	потребителей	по	системе теплоснабжения Чепецкого СП.

Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ООО «Жилстрой-сервис» на 2019-2023 годы представлены в таблице 29. Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ПАО «Т ПЛЮС» на 2019-2023 годы представлены в таблице 30. Расчет тарифных последствий предлагаемого варианта реконструкции тепловой схемы сети не представлен в связи с отсутствием расчетных данных утвержденных тарифов на тепловую энергию Чепецкого СП.

Таблица 29 - Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ООО «Жилстрой-сервис» на 2019-2023 годы.

| Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2019 года | 2581,5 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 2909,8 |
|  | с 01 января по 30 июня 2020 года | 2909,8 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 3005,4 |
|  | с 01 января по 30 июня 2021 года | 2913,3 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2021 года | 2913,3 |
|  | с 01 января по 30 июня 2022 года | 2913,3 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2022 года | 3248,1 |
|  | с 01 января по 30 июня 2023 года | 3248,1 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2023 года | 3345,8 |

Таблица 30 - Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям  ПАО «Т ПЛЮС» на 2019-2023 годы.

| Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2019 года | 1563,18 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 1606,60 |
|  | с 01 января по 30 июня 2020 года | 1606,60 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 1670,87 |
|  | с 01 января по 30 июня 2021 года | 1670,87 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2021 года | 1740,87 |
|  | с 01 января по 30 июня 2022 года | 1740,87 |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2022 года | * |
|  | с 01 января по 30 июня 2023 года | * |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2023 года | * |

Примечание * - данные отсутствуют;

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ):

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пп.6 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены в главе II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 (далее – Правила).

Порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении  схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее пятисот тысяч человек.

- В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

- В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, уполномоченного на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

Согласно п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (п. 10 Правил).

Согласно п. 11 Правил в случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана (п. 12 Правил):

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в п. Ключи и п. Перекоп ООО «Жилстрой-сервис», в п. Пригородный – ПАО «Т ПЛЮС».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается администрацией Кирово-Чепецкого района при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единая теплоснабжающая организация – при актуализации схемы теплоснабжения.

Задача разработки данной главы при выполнении актуализации схемы состоит в обновлении и корректировке сведений о границах единой теплоснабжающей организации, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

- Глава 16. Реестр мероприятий.

В схеме теплоснабжения согласно п. 85 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) должен содержаться реестр проектов схемы, включающий:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2017-2022, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области № 51/212 от 06.12.2016, предусмотрены мероприятия по модернизации изоляции надземных и подземных участков тепловых сетей в п.Ключи в период 2021-2022 г.г. с затратами в 500 тыс. руб.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены, предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения от администрации и теплоснабжающих организаций Чепецкого СП не поступало. В настоящий момент, изменение действующих температурных графиков не планируется.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей в Чепецком СП, а также объемы инвестиций необходимо уточнять ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы отсутствуют.

- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения.

Общие положения

На 2021 год актуализация схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года проводилась на основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276).

Данная книга «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2021 год» содержит реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения, определенных согласно Требований к схемам теплоснабжения и Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения.

- Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года.

Общая часть

Данный раздел скорректирован с учетом изменения:

- действующего законодательства, а именно: внесений изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 16.03.2019 № 276;

- структуры систем теплоснабжения, действующих на территории Чепецкого СП, уточнения характеристик сферы теплоснабжения Чепецкого СП;

- с учетом изменения базового года.

РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чепецкого СП

Раздел актуализирован с учетом корректировки перечня потребителей, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, представленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также корректировки тепловых нагрузок потребителей и объемов потребления тепловой энергии с учетом изменения базового года (2020 год) и приростов объемов потребления тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Данный раздел актуализирован в части:

- перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих услуги по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Чепецкого СП;

- зон действия источников тепловой энергии;

- тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с учетом изменения базового года;

Актуализация РАЗДЕЛА 2 производилась на основании данных, представленных администрацией Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

РАЗДЕЛ 3 скорректирован на основании информации о новых потребителях и обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с учетом требований раздела VIII «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер–плана развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

На основании пункта 4 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации в схему теплоснабжения  Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года (актуализация на 2021 год) введен РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер–плана развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализация РАЗДЕЛА 5 производилась с учетом требований пункта 11 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

РАЗДЕЛ 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Актуализация РАЗДЕЛА 6 производилась с учетом требований пункта 12 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На основании пункта 4 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации в схему теплоснабжения  Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года (актуализация на 2021 год) введен РАЗДЕЛ 7. Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Чепецком СП нет.

РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

Показатели существующих и перспективных топливных балансов скорректированы с учетом изменений параметров базового года, тепловых нагрузок потребителей.

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел актуализирован в соответствии с предложениями по развитию систем теплоснабжения в Чепецком СП в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Выполнена актуализация согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепецкого СП Кирово-Чепецкого районе Кировской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области №51/212 от 06.12.2016.

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

РАЗДЕЛ 10 актуализирован с учетом критериев определения единой теплоснабжающей организации.

РАЗДЕЛ 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В части решений о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии изменения не вносились.

РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозные тепловые сети на территории Чепецкого СП в границах системы теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Чепецкого СП

Изменения в данный раздел не вносились.

РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

При актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год согласно пункта 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) введен РАЗДЕЛ 14, в котором определялись существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Согласно пункта 22 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введен РАЗДЕЛ 15, содержащий тарифно-балансовую расчетную модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций. Расчетные данные тарифа на тепловую энергию Чепецкого СП не предоставлены.

- Изменения, внесенные при актуализации в обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года:

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ГЛАВА 1 скорректирована в части:

    - тепловых нагрузок потребителей, балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, состава и технических характеристик источников тепловой энергии;

    - базовых значений целевых показателей;

    - топливных балансов;

    - цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

    - описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Актуализация ГЛАВЫ 1 производилась на основании информации представленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающих и теплосетевых организаций с учетом изменений базового года.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Таблица 34 в ГЛАВЕ 2 скорректирована согласно требованиям пункта 53 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП

Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП не разрабатывалась в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», так как численность населения Чепецкого СП менее 100 тыс. жителей.

ГЛАВА 4. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

При актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год в ГЛАВЕ 4 произведена корректировка параметров, с которыми эксплуатировались источники тепловой энергии в базовый период, а также внесены изменения в перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Чепецкого СП.

Согласно пункта 59 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введена ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Чепецкого СП.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Согласно требований пункта 61 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год ГЛАВА 6 была изменена в соответствии с предоставленной информацией.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализация ГЛАВЫ 7 производилась с учетом требований пункта 63 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Актуализация ГЛАВЫ 8 производилась с учетом требований пункта 66 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения в Чепецком СП нет.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

Показатели существующих и перспективных топливных балансов скорректированы с учетом изменений параметров базового года, тепловых нагрузок потребителей с учетом пункта 70 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

Корректировка ГЛАВЫ 11 при актуализации схемы теплоснабжения производилась с учетом изменений в действующем законодательстве.

Данных по статистике аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях за последние три года администрацией  Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими организациями представлено не было.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

ГЛАВА 12 актуализирована в соответствии с корректировкой предложений по развитию систем теплоснабжения в Чепецком СП в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Выполнена корректировка по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района района Кировской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области №51/212 от 06.12.2016.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

Согласно пункта 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения дополнены ГЛАВОЙ 13.

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно пункта 22 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введен РАЗДЕЛ 15, содержащий тарифно-балансовую расчетную модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций. Расчетные данные тарифа на тепловую энергию Чепецкого СП не предоставлены.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

ГЛАВА 15 скорректирована с учетом критериев определения единой теплоснабжающей организации на территории Чепецкого СП.

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Согласно пункта 85 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введена ГЛАВА 16.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Согласно пункта 87 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введена ГЛАВА 17.