Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от 26.05.2025 № 126

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чепецкого сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на срок 5 лет до 2030 года

Книга 2: Обосновывающие материалы

.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения.

1.2.	Источники тепловой энергии.

1.1.1. Котельная п. Ключи.

1.1.2.	Котельная п. Перекоп.

1.1.3.	Кировская ТЭЦ-3.

1.1.4.	Источник теплоснабжения–автономные, индивидуальные, квартирные теплогенераторы.

1.2.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.	Зоны действия источников тепловой энергии.

1.4.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

1.5.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.2.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Чепецкого СП.

1.6.	Балансы теплоносителя.

1.7.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.	Надежность теплоснабжения.

1.9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.10.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Чепецкого СП.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

4.1.	Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Чепецкого СП.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

8.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

8.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

13.1. Индикаторы    развития    системы    теплоснабжения  Чепецкого СП.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

14.1.	Структура расходов (смета расходов) на производство и передачу тепловой энергии.

14.2. Тарифно-балансовая	расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Чепецкого СП.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения.

Общие положения

1.	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года.

2.	Изменения, внесенные при актуализации в обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года:

# Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Чепецкого СП осуществляется по смешанной схеме: в частных домах частично от печей и котлов на природном газе и частично от существующих источников централизованного теплоснабжения, в многоквартирных домах общественных и административных зданиях от котельных на природном газе и Кировской ТЭЦ-3.

ПАО «Т ПЛЮС» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей передачу и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям в п. Пригородный. ООО «СтройЖилКомплект» является предприятием жилищно-коммунального хозяйства, которая оказывает услуги по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в п. Ключи и п. Перекоп.

Основным источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора Чепецкого СП является:

- Котельные ООО «СтройЖилКомплект», расположенные в п. Ключи и п. Перекоп

- Кировская ТЭЦ-3 с точкой подключения в п. Пригородный – ЦТП РМЗ, питающий потребителей на ул. Лесная и новое, отдельно стоящее ЦТП, к которому подключены остальные потребители поселка.

ООО «СтройЖилКомплект» эксплуатирует тепловые сети в п. Ключи и п. Перекоп с присоединенными жилыми зданиями общей площадью 12,2 и 3,3 тыс. м2, муниципальными бюджетными и прочими потребителями – 2,4 и 6,1 тыс. м2. Протяженность тепловых сетей п. Ключи и п. Перекоп – 3053 м и 1223,5 м в двухтрубном надземном и подземном исполнении. Система теплоснабжения – закрытая.

ПАО «Т ПЛЮС» эксплуатирует тепловые сети в п. Пригородный с присоединенными жилыми зданиями и муниципальными бюджетными и прочими потребителями. Протяженность тепловых сетей – 3894 м в двухтрубном надземном и подземном исполнении. Система теплоснабжения – закрытая.

Зоны действия котельных представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Перекоп.

Рисунок 2 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Пригородный.

Рисунок 3 - Зоны действия систем теплоснабжения п. Ключи.

Тепловые сети Чепецкого СП были проложены в 1957-1982 г.г. в металлическом исполнении, имеют высокий процент износа. Энергетическое обследование сетей не проводились. Испытания на прочность и плотность в 2020 году не проводились. Статистика причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения, статистика отказов и восстановлений тепловых сетей не ведется.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

- низкая эффективность и недостаточная надёжность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

- большая часть потребителей Чепецкого СП не имеют приборов учета.

## Источники тепловой энергии

### 1.2.1. Котельная п. Ключи.

В котельной п. Ключи расположены 4 водогрейных котла. Технические характеристики оборудования котельной представлены в таблице 1. Вырабатываемая тепловая энергия производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления и ГВС жилых домов общественных и административных зданий. Также тепло используется на отопление котельной. На технологию тепло не используется. Основное топливо – природный газ. Температурный график сети 88/68/74°С. Система теплоснабжения закрытая.

Таблица 1 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| Наименование | Единицы | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ключи |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 4,39 |  |  |
| Собственные нужды котельной | % | 2,4 |  |  |
| Макс. присоединенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,432 |  |  |
| - отопление | Гкал/ч | 1,376 |  |  |
| - ГВС | Гкал/ч | 0,086 |  |  |
| Котлы |  | №1 | №2и3 | №4 |
| Марка котла |  | ВГ-1,16 | КСВа - 1,25ГС | REX - к160 |
| Изготовитель | Пермь |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | Год | 1994 | 1995 | 2008 |
| Номинальная производительность | МВт (Гкал/ч) | 1,16 | 1,25 | 1,6 |
| Расчетный КПД | % | 90 | 91/90 | 90 |
| Дымосос |  | №1 | №2 | №3 |
| Тип |  | Д | Д | Д |
| Производительность | м3/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Сетевые насосы |  | №1 |  | №2 |
| Тип |  | К |  | Ц |
| Мощность | кВт | 30 |  | 22 |
| Подача | м3/ч | 200 |  | 270 |
| Напор | м | 32 |  | 36 |
| Подпиточные насосы |  |  |  |  |
| Тип |  | К |  |  |
| Мощность | кВт | 2,8 |  |  |
| Подача | м3/ч | 30 |  |  |
| Напор | м | 24 |  |  |
| Тип химподготовки |  | ИОМС |  |  |

    - Котельная п. Перекоп.

В котельной п. Перекоп расположены 3 водогрейных котла и необходимое вспомогательное оборудование. Технические характеристики оборудования котельной представлены в таблице 2. Вырабатываемая тепловая энергия производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления и ГВС жилых домов общественных и административных зданий. Также тепло используется на отопление котельной. На технологию тепло не используется. Основное топливо – природный газ. Температурный график сети 88/68/74°С. Система теплоснабжения закрытая.

Таблица 2 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| Наименование | Единицы | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Перекоп |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 2,58 |  |  |  |
| Собственные нужды котельной | % | 2,4 |  |  |  |
| Максимальная присоединенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,124 |  |  |  |
| - отопление | Гкал/ч | 0,864 |  |  |  |
| - вентиляция | Гкал/ч | 0,097 |  |  |  |
| - ГВС | Гкал/ч | 0,163 |  |  |  |
| Котлы |  | №1 | №2 |  | №3 |
| Марка котла |  | Факел Г | Факел Г |  | Факел Г |
| Изготовитель |  | Минск |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | Год | 2001 | 2001 |  | 2001 |
| Номинальная производительность | МВт (Гкал/ч) | 1 | 1 |  | 1 |
| Расчетный КПД | % | 94,5 | 95 |  | 95 |
| Дымососы |  | №1, №2, №3 |  |  |  |
| Тип |  | ДН |  |  |  |
| Производительность | м3/час | 4,3 |  |  |  |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |  |  |  |
| Сетевые насосы |  | № 1 |  | № 2 |  |
| Тип |  | К |  | Ц |  |
| Мощность | кВт | 15 |  | 15 |  |
| Подача | м3/ч | 50 |  | 50 |  |
| Напор | м |  |  |  |  |

### Кировская ТЭЦ-3.

Источником тепловой энергии п. Пригородный является ЦТП РМЗ, который подключен к Кировской ТЭЦ-3. Установленная электрическая мощность Кировской ТЭЦ – 149 МВт. Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-3 – 813 Гкал/ч, из которой тепловая мощность отборов паровых турбин 413 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 400 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности теплофикационных отборов – 323 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 90 Гкал/ч.

К ЦТП РМЗ подключены потребители с ул. Лесная и новый, отдельно стоящий ЦТП, питающий остальных потребителей поселка. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,8 км. Категория теплоснабжения потребителей – вторая. Схема теплоснабжения закрытая. Теплоноситель с параметром 95-70 0С, приготавливается в ЦТП. Располагаемый напор в ЦТП Р1=6,7 кгс/см2, Р2=4,9 кгс/см2. ГВС приготавливается в ИТП домов.

### Источник теплоснабжения–автономные, индивидуальные, квартирные теплогенераторы.

На территории Чепецкого СП сформированы зоны индивидуального теплоснабжения. Информации по количеству, размеру зданий отсутствует.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществляется от индивидуальных квартирных котлов и печей. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Графическая часть в проекте разработки схемы теплоснабжения выполнена на основании информации, представленной администрацией Чепецкого СП. Зоны действия систем теплоснабжения Чепецкого СП представлены на Рисунках 1-3, где красные линии обозначают тепловую сеть централизованного теплоснабжения, красные прямоугольники – потребителей; остальная часть поселения отапливается за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети Чепецкого СП эксплуатируются организацией ООО «СтройЖилКомплект» в п. Ключи и п. Перекоп, ПАО «Т ПЛЮС» - п. Пригородный. Система теплоснабжения– закрытая. Общая протяжённость тепловых сетей ООО «СтройЖилКомплект» и ПАО «Т ПЛЮС» на территории Чепецкого СП в двухтрубном измерении – 6,6 км. В таблице 3, 4 представлены технические характеристики тепловой сети Чепецкого СП/

Таблица 3 – Тепловые сети п. Перекоп.

| № участка | Диаметр трубы, внешний, мм | исполнение, однотрубное/двухтрубное (1/2) | Материал трубы | Материал теплоизоляции | Внутренний условный проходной диаметр, мм | Протяженность, м | Прокладка | год прокладки, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 2 | сталь | Минеральная вата | - | 75 | подземная | 1957 |
| 2 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 3 | 76 | 2 |  |  | - | 26,5 |  |  |
| 4 | 76 | 2 |  |  | - | 75 |  |  |
| 5 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 6 | 76 | 2 |  |  | - | 26,5 |  |  |
| 7 | 108 | 2 |  |  | - | 35 |  |  |
| 8 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 9 | 108 | 2 |  |  | - | 35,5 |  |  |
| 10 | 108 | 2 |  |  | - | 44 |  |  |
| 11 | 48 | 2 |  |  | - | 21 |  |  |
| 12 | 108 | 2 |  |  | - | 102 |  |  |
| 13 | 119 | 2 |  |  | - | 73 |  |  |
| 14 | 76 | 2 |  |  | - | 25 |  |  |
| 15 | 119 | 2 |  |  | - | 40 |  |  |
| 16 | 25 | 2 |  |  | - | 20 |  |  |
| 17 | 119 | 2 |  |  | - | 49 |  |  |
| 18 | 108 | 2 |  |  | - | 42 |  |  |
| 19 | 108 | 2 |  |  | - | 58 |  |  |
| 20 | 100 | 2 |  |  | - | 70 |  |  |
| 21 | 108 | 2 |  |  | - | 181 |  |  |
| 22 | 108 | 2 |  |  | - | 58 |  |  |
| 23 | 108 | 2 |  |  | - | 10 |  |  |
| 24 | 76 | 2 |  |  | - | 84 |  |  |
| 25 | 76 | 2 |  |  | - | 10 |  |  |

Таблица 4 – Тепловые сети п. Ключи.

| № участка | Диаметр трубы, внешний, мм | исполнение, однотрубное/двухтрубное (1/2) | Материал трубы | Материал теплоизоляции | Внутренний условный проходной диаметр, мм | Протяженность, м | Прокладка | год прокладки, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 2 | сталь | - | - | 18,4 | надземная | 1982 |
| 2 | 159 | 2 |  | - | - | 104,8 | подземная | 1982 |
|  | 89/57 | 2 |  | - | - | 104,8 | подземная | 1982 |
| 3 | 159 | 2 |  | - | - | 145 | подземная | 1982 |
|  | 89/57 | 2 |  | - | - | 145 | подземное | 1982 |
| 4 | 159 | 2 |  | - | - | 391,8 | надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 391,8 | надземная | 1982 |
| 5 | 32 | 2 |  | - | - | 3,1 | надземная | 1982 |
|  | 20 | 1 |  | - | - | 3,1 | надземная | 1982 |
| 6 | 50 | 4 |  | - | - | 8,9 | надземная | 1982 |
| 7 | 50 | 4 |  | - | - | 8,9 | надземная | 1982 |
| 8 | 50 | 4 |  | - | - | 4,4 | надземная | 1982 |
| 9 | 219 | 2 |  | - | - | 37,2 | подземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 37,2 | подземная | 1982 |
| 10 | 50 | 4 |  | - | - | 102* | надземная | 1982 |
|  | 25 | 2 |  | - | - | 102* | надземная | 1982 |
| 11 | 219 | 2 |  | - | - | 74* | надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 74* | надземная | 1982 |
| 12 | 159 | 2 |  | - | - | 152,9 | Надземная | 1982 |
|  | 127 | 2 |  | - | - | 152,9 | надземная | 1982 |
| 13 | 50 | 4 |  | - | - | 75* | Надземная | 1982 |
| 14 | 108 | 2 |  | - | - | 86,8 | надземная | 1982 |
|  | 127 | 2 |  | - | - | 86,8 | надземная | 1982 |
| 15 | 219 | 2 |  | - | - | 215,2 | Надземная | 1982 |
|  | 159 | 2 |  | - | - | 215,2 | надземная | 1982 |
| 16 | 50 | 2 |  | - | - | 8,6 | надземная | 1982 |
| 17 | 25 | 2 |  | - | - | 6 | надземная | 1982 |
| 18 | 39 | 2 |  | - | - | 11,5 | надземная | 1982 |
| 19 | 39 | 2 |  | - | - | 20,9 | надземная | 1982 |
| 20 | 50 | 2 |  | - | - | 20,9 | надземная | 1982 |
|  | 25 | 2 |  | - | - | 47,2 | надземная | 1982 |

Примечание: * - расчетные значения длин участков трубопроводов.

Таблица 5 – Тепловые сети п. Пригородный.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Инвентарный номер | ЧЕК | L,м по каналу | Ду Т1, м | Ду Т2, м | Вид прокладки | Срок службы | Тип теплоизоляции | Материал тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП | УТ-1 | ЦТПУТ-1 | 2 | 139,1 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-1 | УТ-2 | УТ-1УТ-2 | 2 | 65,4 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | УТ-3 | УТ-2УТ-3 | 2 | 159,2 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | УТ-4 | УТ-3УТ-4 | 2 | 62 | 63/110 | 63/110 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-4 | УТ-5 | УТ-4УТ-5 | 2 | 43,4 | 50/100 | 50/100 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-2 | Новостроевская3 | УТ-2Новостроевская3 | 2 | 49,4 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская1 | УТ-2Новостроевская1 | 2 | 103,7 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская2 | УТ-2Новостроевская2 | 2 | 85,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | Новостроевская4 | УТ-2Новостроевская4 | 2 | 59,6 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-2 | УТ-6 | УТ-2УТ-6 | 2 | 115,5 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | УТ-7 | УТ-6УТ-7 | 2 | 52,2 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | Октябрьский8 | УТ-6 Октябрьский8 | 2 | 43,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-6 | Октябрьский5 | УТ-6 Октябрьский5 | 2 | 28,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-7 | Октябрьский3 | УТ-7 Октябрьский3 | 2 | 12,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская1 | УТ-3Комсомольская1 | 2 | 35,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская2 | УТ-3Комсомольская2 | 2 | 56 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская4 | УТ-3Комсомольская4 | 2 | 28,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская3 | УТ-3Комсомольская3 | 2 | 28,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-3 | Комсомольская6 | УТ-3Комсомольская6 | 2 | 25,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская5 | УТ-4Комсомольская5 | 2 | 10,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская5а | УТ-4Комсомольская5а | 2 | 27,2 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская8 | УТ-4Комсомольская8 | 2 | 24,8 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-4 | Комсомольская10а | УТ-4Комсомольская10а | 2 | 30,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская10 | УТ-5Комсомольская10 | 2 | 18,9 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская7-1 | УТ-5Комсомольская7-1 | 2 | 15 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-5 | Комсомольская7-1 | УТ-5Комсомольская7-1 | 2 | 21,1 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-1 | КО-1 | УТ-1КО-1 | 2 | 95 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
|  | Новостроевская8 | Новостроевская8 | 2 | 2,5 | 25 | 25 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская8 | Новостроевская8 | 2 | 2,5 | 25 | 25 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская10 | Новостроевская10 | 1 | 2 | 32 | 32 | - | - | - | - |
|  | Новостроевская12 | Новостроевская12 | 1 | 2 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| ЦТП | УТ-12 | ЦТПУТ-12 | 2 | 424,11 | 150 | 150 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-12 | УТ-13 | УТ-12УТ-13 | 2 | 186,3 | 125 | 125 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | Механизаторов13 | УТ-13Механизаторов13 | 2 | 30 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| ул.Механизаторов,13/1 | Механизаторов15 | ул.Механизаторов,13/1Механизаторов15 | 1 | 46 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | Механизаторов11-1 | УТ-13Механизаторов11-1 | 2 | 130 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| ул.Механизаторов,11/1 | Механизаторов9 | ул.Механизаторов,11/1Механизаторов9 | 1 | 10 | 80 | 80 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-13 | УТ-14 | УТ-13УТ-14 | 2 | 144,6 | 100 | 100 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-14 | Механизаторов11 | УТ-14 Механизаторов11 | 2 | 33 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | Механизаторов10а | УТ-14 Механизаторов10а | 2 | 72,5 | 50/100 | 50/100 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | Механизаторов10 | УТ-14 Механизаторов10 | 2 | 81 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | УТ-16 | УТ-14 УТ-16 | 2 | 163,2 | 70 | 70 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-15 | Механизаторов8 | УТ-15Механизаторов8 | 2 | 71 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-15 | Механизаторов6 | УТ-15Механизаторов6 | 2 | 30 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-15 | Механизаторов7 | УТ-15Механизаторов7 | 2 | 55 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-16 | Механизаторов4 | УТ-16Механизаторов4 | 2 | 82 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-16 | Механизаторов3 | УТ-16Механизаторов3 | 2 | 52 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-14 | УТ-8 | УТ-14 УТ-8 | 2 | 61,8 |  |  | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | Юбилейный1 | УТ-8Юбилейный1 | 5 | 6,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | Юбилейный1 | УТ-8Юбилейный1 | 5 | 6,5 | 32 | 32 | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-8 | УТ-9 | УТ-8УТ-9 | 2 | 104 |  |  | подземная | - | ППУ-ПЭ(Т) | сталь |
| УТ-9 | Юбилейный3 | УТ-9Юбилейный3 | 2 | 41 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Юбилейный4 | УТ-9Юбилейный4 | 2 | 92 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Цветочная1 | УТ-9Цветочная1 | 2 | 81 | 40/90 | 40/90 | подземная | - | - | изопрофлекс А |
| УТ-9 | Цветочная3 | УТ-9Цветочная3 | 2 | 116 | 40/90 | 40/90 | подземная |  | - | изопрофлекс А |
| т.О | т.2 (после отп.ж.д.Лесная10) | т.От.2 (после отп.ж.д.Лесная10) | 2 | 48,4 | 100 | 100 | - | - | - | сталь |
| т.2 (после отп.ж.д.ул.Лесная,10) | т.4 (после отп.ж.д.Лесная56) | т.2 (после отп.ж.д.ул.Лесная,10)т.4 (после отп.ж.д.Лесная56) | 2 | 125,7 | 80 | 80 | - | - | - | сталь |
| т.1 | Лесная10а | т.1Лесная10а | 2 | 52 | 70 | 70 | - | - | - | сталь |
| т.2 | Лесная10 | т.2Лесная10 | 2 | 16 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3 | Лесная7 | т.3Лесная7 | 4 | 10,5 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3 | Лесная7 | т.3Лесная7 | 4 | 11,5 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| т.3а | Лесная9 | т.3аЛесная9 | 2 | 43,5 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| т.4 | Лесная5 | т.4 Лесная5 | 2 | 12 | 70 | 70 | - | - | - | - |

В таблицах 6, 7 и 8 представлена статистика отказов и восстановлений тепловых сетей, данные испытаний на прочность и плотность и сводные данные по технологическим потерям.

Таблица 6 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (за 3 года)

| № п/ п | Теплоснабжающая организация / место расположения | участки тепловых сетей | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения | дата и время завершения устранения повреждения | кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения |
| 1. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Перекоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: статистика отказов и восстановлений ресурсоснабжающими организациями не ведется.

Таблица 7 - Данные испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) | Дата проведения испытаний | Кол-во повреждений | Среднее время устранения повреждений (дата, время) |
| 1. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Перекоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: ресурсоснабжающими организациями не проводятся испытания тепловых сетей на прочность.

Таблица 8 - Сводные данные по технологическим потерям

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2022 год |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, кВтч/год |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям кВтч/год |  | тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год |  | затраты теплоносителя тыс. м³/год |  | удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям кВтч/год |  |
|  |  | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические |
| 1. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Перекоп | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 405 | 397 | 56,2 | 55,2 | * | * |
| 2. | ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 244 | 242 | 33,9 | 33,6 | * | * |
| 3. | ПАО «Т ПЛЮС» | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * - информация отсутствует

По состоянию на 01.12.2024 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплосетевых организаций Чепецкого СП не выдавались.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Основная часть отапливаемой площади Чепецкого СП присоединена к  централизованным  системам  теплоснабжения ПАО «Т ПЛЮС» и ООО «СтройЖилКомплект». Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Чепецкого СП представлена на Рисунках 1, 2, 3.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловойэнергии

В таблицах 9, 10, 11 приведены тепловые нагрузки потребителей и групп потребителей тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Чепецкого СП.

Таблица 9 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Ключи.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал) | Часовой расход тепла общий(кал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,5 | 1987 | 4211 | 909,54 | 20 | 0,031/0,010 | 205,9/26 | 0,041 | 231,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,3 | 1987 | 4212 | 909,54 | 20 | 0,031/0,010 | 203,0/26 | 0,041 | 229,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,1 | 1987 | 4354 | 909,54 | 20 | 0,031/0,010 | 202,7/26 | 0,041 | 228,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18кв.ж.д.Дружбы,1а | 1980 | 4226 | 969,7 | 20 | 0,022/0,008 | 119,6/51 | 0,030 | 170,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16кв.ж.д.Дружбы,1 | 1973 | 2960 | 733,8 | 20 | 0,021/0,007 | 128,9/31 | 0,028 | 159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дорожная,4 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,029/0,010 | 162,6/55 | 0,039 | 217,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дорожная,3 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,028//0,010 | 183,1/31 | 0,038 | 214,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дорожная,5 | 1995 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,028//0,010 | 161,0/55 | 0,038 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16кв.ж.д.Дружбы,2 | 1973 | 2995 | 727,7 | 20 | 0,051/0,019 | 354,4/36 | 0,070 | 390,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 16кв.ж.д.Дружбы,3 | 1973 | 2952 | 726,3 | 20 | 0,041/0,011 | 250,8/41 | 0,052 | 291,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 27кв.ж.д.Дорожная,1 | 1980 | 6372 | 1504,3 | 20 | 0,049/0,019 | 302,5/78 | 0,068 | 380,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27кв.ж.д.Дорожная,2 | 1980 | 6324 | 1541,7 | 20 | 0,051/0,019 | 322,4/68 | 0,070 | 390,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,546 | 3027,5 |  |  |  |  |  |  | 3027,5 |  |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Школа на 320 мест | 1973 | 9228 | 1020 | 20 | /0,079 | 431,4/11 | 0,079 | 442,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школьная столовая |  |  |  |  | /0,011 | 0,0/65 | 0,011 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский сад на 140 мест | 1972 | 4486 | 560 | 22 | /0,055 | 296,0/10 | 0,055 | 306,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1973 | 411 | 130* | 20 | 0,004/0,0003 | 22,0/1 | 0,004 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальным бюджетным |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 1001,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магазин | 1973 | 554 | 173* | 15 | 0,010/0,0008 | 42,7/3 | 0,008 | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по нежилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 | 1046,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи |  |  |  |  |  |  |  | 0,734 | 4074,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Перекоп.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал) |  | Часовой расход тепла общий(Гкал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п.Перекоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16кв.ж.д.,Школьная,1 | 1977 | 2935 | 817,2 | 20 | 0,030 | 168,3 | 0,030 |  | 168,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22кв.ж.д.,Школьная,2 | 1980 | 3999 | 1069 | 20 | 0,031/0,010 | 132,0/99 | 0,041 |  | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22кв.ж.д.,Школьная,3 | 1983 | 4012 | 1086 | 20 | 0,028/0,010 | 113,8/99 | 0,038 |  | 212,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2кв.ж.д.,Школьная,11 | 1961 | 411 | 95,7 | 20 | 0,005/0,001 | 29,9/5 | 0,006 |  | 34,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2кв.ж.д.,Школьная,12 | 1961 | 480 | 95,9 | 20 | 0,004/0,002 | 32,8/2 | 0,006 |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2кв.ж.д.,Школьная,13 | 1964 | 404,1 | 83,3 | 20 | 0,04/0,002 | 23,3/7 | 0,005 |  | 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2кв.ж.д.,Школьная,14 | 1967 | 427 | 84,6 | 20 | 0,004/0,001 | 23,9/7 | 0,005 |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,134 |  | 743,0 |  |  |  |  |  |  | 743,0 |  |
| Нежилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Школа-интернат | 1957 | 8998 | 1703 | 20 | 0,080/0,00001 | 443,68/0,02 | 0,080 |  | 443,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пристрой к школе-интернат | 1990 | 3836 | 733,4 | 20 | 0,036 | 204 | 0,036 |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спальный корпус школы-интернат | 1966 | 7909 | 2205 | 20 | 0,073/0,011 | 378/91 | 0,084 |  | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Столовая школы-интернат | 1966 | 2608 | 559 | 20 | 0,065/0,021/0,010 | 125/326/86 | 0,096 |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гараж школы-интернат | 1960 | 1114 | 202,8 | 10 | 0,011 | 65 | 0,011 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детский сад | 1989 | 1156 | 266,8 | 22 | 0,010 | 60 | 0,010 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Хоз. постройки школы - интернат (баня, прачечная, мастерская электриков, столярка) | 1957 | 1064 | 202 | 20 | 0,017/0,005 | 87/40 | 0,022 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерская |  |  |  | 20 | 0,001 | 6 | 0,001 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальным бюджетным потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 |  | 1911,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Магазин | 1957 | 989,5 | 187,8 | 16 | 0,005 | 28,0 | 0,005 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по нежилому фонду |  |  |  |  |  |  |  | 0,349 |  | 1939,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п.Перекоп |  |  |  |  |  |  |  | 0,483 |  | 2682,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Пригородный.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал) |  | Часовой расход тепла общий(кал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП ПАО «Т ПЛЮС» п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Цветочная, д.1 | 1989 | - | 143,6 | 18 | 0,015/0,002 | - | 0,018 |  | - |
| 2 | ул. Цветочная, д.3 | 1989 | - | 64,9 | 18 | 0,007/0,001 | - | 0,008 |  | - |
| 3 | пер. Юбилейный, д.1 | 1976 | - | 108,5 | 18 | 0,01/0,0005 | - | 0,011 |  | - |
| 4 | пер. Юбилейный, д.3 | 1976 | - | 132,6 | 18 | 0,007/0,0007 | - | 0,008 |  | - |
| 5 | пер. Юбилейный, д.4 | 1976 | - | 155,9 | 18 | 0,016/0,0006 | - | 0,017 |  | - |
| 6 | ул. Механизаторов, д.3 | 1970 | - | 78,8 | 18 | 0,008/0,0006 | - | 0,009 |  | - |
| 7 | ул. Механизаторов, д.4 | 1979 | - | 91,3 | 18 | 0,01/0,001 | - | 0,011 |  | - |
| 8 | ул. Механизаторов, д.12А | 1989 | - | 127,6 | 18 | 0,009/0,0009 | - | 0,01 |  | - |
| 9 | ул. Механизаторов, д.6 | 1979 | - | 68,1 | 18 | 0,004/0,0004 | - | 0,004 |  | - |
| 10 | ул. Механизаторов, д.7 | 1966 | - | 47,6 | 18 | 0,005 | - | 0,005 |  | - |
| 11 | ул. Механизаторов, д.8 | 1969 | - | 96,3 | 18 | 0,006/0,0002 | - | 0,006 |  | - |
| 12 | ул. Механизаторов, д.9 | 1969 | - | 50,1 | 18 | 0,005/0,0001 | - | 0,005 |  | - |
| 13 | ул. Механизаторов, д.9к1 | 1991 | 3490 | 845,7/0 | 18 | 0,077/0,015 | - | 0,092 |  | - |
| 14 | ул. Механизаторов, д.10 | 1992 | - | 150,1 | 18 | 0,014/0,001 | - | 0,015 |  | - |
| 15 | ул. Механизаторов, д.10а | 1978 | - | 124 | 18 | 0,008/0,0003 | - | 0,008 |  | - |
| 16 | ул. Механизаторов, д.11 | 1969 | - | 52 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 17 | ул. Механизаторов, д.11к1 | 1989 | 3504 | 847,5/0 | 18 | 0,077/0,013 | - | 0,09 |  | - |
| 18 | ул. Механизаторов, д.13к1 | 1989 | 3670 | 845,5/0 | 18 | 0,077/0,012 | - | 0,09 |  | - |
| 19 | ул. Механизаторов, д.15к1 | 1989 | 3633 | 846,6/0 | 18 | 0,077/0,01 | - | 0,09 |  | - |
| 20 | ул. Комсомольская, д.1 | 1977 | - | 69 | 18 | 0,007 | - | 0,007 |  | - |
| 21 | ул. Комсомольская, д.2 | 1984 | - | 67,9 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 22 | ул. Комсомольская, д.3 | 1973 | - | 104,7 | 18 | 0,011/0,001 | - | 0,012 |  | - |
| 23 | ул. Комсомольская, д.4 | 1991 | - | 51,4 | 18 | 0,002/0,0003 | - | 0,002 |  | - |
| 24 | ул. Комсомольская, д.5 | 1975 | - | 55,4 | 18 | 0,004/0,001 | - | 0,005 |  | - |
| 25 | ул. Комсомольская, д.5а | 1989 | - | 88,1 | 18 | 0,008/0,0004 | - | 0,008 |  | - |
| 26 | ул. Комсомольская, д.6 | 1968 | - | 50,7 | 18 | 0,005/0,0003 | - | 0,005 |  | - |
| 27 | ул. Комсомольская, д.7-1 | 1978 | - | 56,9 | 18 | 0,0104/0,002 | - | 0,012 |  | - |
| 28 | ул. Комсомольская, д.8 | 1968 | - | 51 | 18 | 0,005/0,0004 | - | 0,005 |  | - |
| 29 | ул. Комсомольская, д.10 | 1967 | - | 118,7 | 18 | 0,007/0,001 | - | 0,008 |  | - |
| 30 | ул. Комсомольская, д.10а | 1978 | - | 95 | 18 | 0,003/0,0005 | - | 0,004 |  | - |
| 31 | пер. Октябрьский, д.3 | 1987 | - | 105,1 | 18 | 0,005/0,0003 | - | 0,005 |  | - |
| 32 | пер. Октябрьский, д.5 | 1989 | - | 98,2 | 18 | 0,005/0,0006 | - | 0,006 |  | - |
| 33 | пер. Октябрьский, д.8 | 1988 | - | 157,9 | 18 | 0,008/0,0003 | - | 0,008 |  | - |
| 34 | ул. Новостроевская, д. 1 | 1975 | - | 78,4 | 18 | 0,008/0,0004 | - | 0,008 |  | - |
| 35 | ул. Новостроевская, д. 2 | 1980 | - | 79,4 | 18 | 0,011 | - | 0,011 |  | - |
| 36 | ул. Новостроевская, д. 3 | 1976 | - | 68,5 | 18 | 0,007/0,0002 | - | 0,007 |  | - |
| 37 | ул. Новостроевская, д. 4 | 1979 | - | 133,4 | 18 | 0,014/0,001 | - | 0,015 |  | - |
| 38 | ул. Новостроевская, д. 8 | 1985 | - | 139,6 | 18 | 0,007/0,0003 | - | 0,007 |  | - |
| 39 | ул. Новостроевская, д. 10 | 1985 | - | 155,4 | 18 | 0,007/0,0003 | - | 0,007 |  | - |
| 40 | ул. Новостроевская, д. 12 | 1986 | - | 163,5 | 18 | 0,008/0,002 | - | 0,01 |  | - |
| 41 | ул. Лесная, д. 5 | 1987 | - | 281,7 | 18 | 0,029/0,004 | - | 0,033 |  | - |
| 42 | ул. Лесная, д. 7 | 1987 | - | 274,5 | 18 | 0,027/0,003 | - | 0,03 |  | - |
| 43 | ул. Лесная, д. 9 | 1988 | - | 282,1 | 18 | 0,026/0,003 | - | 0,03 |  | - |
| 44 | ул. Лесная, д. 10 | 1989 | 3623,0 | 848,9/0 | 18 | 0,083/0,016 | - | 0,1 |  | - |
| 45 | ул. Лесная, д. 10а | 1995 | 6205,0 | 1456,8/0 | 18 | 0,145/0,02 | - | 0,165 |  | - |
| ЦТП ПАО «Т ПЛЮС» п. Пригородный |  | - | - | - | - | 0,897/0,117 | 3294,7/371,96 | 1,015 |  | 3666,7 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Чепецкого СП.

Перспективные балансы	тепловой	мощности	и тепловой	нагрузки Чепецкого СП представлены в Таблице 12, 13.

Таблица 12 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Ключи  (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч (%) | 56,3 | 56,3 | 56,3 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Ключи не планируется. Присутствует резерв мощности 56,3% .

Таблица 13 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Перекоп (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч (%) | 46 | 46 | 46 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Перекоп не планируется. Присутствует резерв мощности 46% .

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Пригородный не планируется. Пропускная способность новой, отдельной стоящей ЦТП – 1,88Гкал/ч, расчетная нагрузка потребителей – 1,015Гкал/ч.

## Балансы теплоносителя

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (т/ч), с учетом корректировки показателей на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, приведены в Таблице 14.

Таблица 14 - Балансы	максимального	потребления	теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (т/ч).

| Теплоснабжающая организация / место расположения | 2020г. | 2021 гг. | 2022-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СтройЖилКомплект» (п. Ключи) | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ООО «СтройЖилКомплект» (п. Перекоп) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ПАО «Т Плюс» (п. Пригородный) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В Таблице 15 и 16 представлена сводная информация по существующему виду используемого и резервного топлива, а также расход основного топлива на покрытие текущей и перспективной тепловой нагрузки.

Таблица 15 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках тепловой энергии за 2020г.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Вид используемого топлива | Резервный вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Расчётный годовой расход основного топлива, т.у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «СтройЖилКомплект» (Котельная п. Ключи) | Газ | нет | 5586 | 877 |
| 2. | ООО «СтройЖилКомплект» (Котельная п. Перекоп) | Газ | нет | 3371 | 529 |
| 3. | ПАО «Т Плюс» (ЦТП п. Пригородный от Кировской ТЭЦ-3) | Природный газ, торф, уголь | Мазут | 3666,72 | 544,9 |

Таблица 16 - Перспективные топливные балансы.

| Теплоснабжающая организация/ место расположения |  | Расход топлива, (т.у.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| ООО «СтройЖилКомплект» | п. Ключи (газ) | 877 | 877 | 877 |
|  | п. Перекоп (газ) | 529 | 529 | 529 |
| ПАО «Т Плюс» | п. Пригородный | 544,9 | 544,9 | 544,9 |

  - Надежность теплоснабжения

Органы местного самоуправления Чепецкого СП и теплоснабжающие организации не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой	жалоб	потребителей	на нарушение	качества теплоснабжения.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Сводные данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих организаций Чепецкого СП представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

| Параметры |  |  | Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Перекоп | Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи | ПАО «Т ПЛЮС»1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 4,39 | - |
| Отапливаемая площадь, тыс. м2 |  | Всего | 9,4 | 14,6 | - |
|  |  | Общественные здания | 6,1 | 2,4 | - |
|  |  | жилой фонд | 3,3 | 12,2 | - |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,124 | 1,462 | 1,015 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,58 | 4,39 | - |
| Топливо |  | Вид топлива | природный газ | природный газ | - |
|  |  | Калорийность ккал/кг(м3) | 8000 | 8000 | - |
| Тип котлов |  |  | Факел-Г-3 шт. | ВГ-1,16, КСВа-1,25 – 2шт., Рэкс-160 | - |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  |  | 73 | 121 | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год |  |  | 244 | 405 | - |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,0 |  |  |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 5544 |  |  |
| Фактическое значение полезного отпуска в год (Фактический завершенный период), Гкал |  |  | 3059 | 5058 | 3666,7 |
| Расход топлива в год, тыс. м3 |  |  | 468 | 776 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 157 | 157 | - |
| Протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной, в двухтрубном исчислении, км |  |  | 1,27 | 3,053 | 3,894 |
| Установленный тариф с НДС, руб./Гкал | на тепловую энергию поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям (01.07.2021г. по 31.12.2021г.) |  | 2913,3 | 2913,3 | 1740,87 |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | ООО «СтройЖилКомплект» | ООО «СтройЖилКомплект» | ПАО «Т ПЛЮС» |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | 10-20 лет |  |  |
| Процент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 54 | 43,7 | - |

Примечание:  1 – источник тепла п. Пригородный - ЦТП РМЗ, питающий новый ЦТП и потребителей ул. Лесная.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям ООО «СтройЖилКомплект»  на 2025-2030 годы будут утверждаться долгосрочными параметрами регулирования на период действия концессионного соглашения с ежегодной корректировкой.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Чепецкого СП

Системы теплоснабжения от котельной Чепецкого СП закрытые.

Водяные тепловые сети двухтрубные.

По информации, предоставленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими организациями, в настоящий момент на территории поселения имеются следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников и котельного оборудования в целом;

- низкая энергоэффективность тепловых сетей, высокие потери тепловой энергии;

- высокий износ, моральное и физическое старение основного теплового оборудования;

- большая часть потребителей Чепецкого СП не имеют приборов учета.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Планируемые к строительству объекты в 2021-2030 г.г. - частное индивидуальное жилье с индивидуальным отоплением. Подключение или отключение потребителей от системы центрального теплоснабжения на территории Чепецкого СП не планируется.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП не разрабатывалась в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», так как численность населения Чепецкого СП менее 100 тыс. жителей.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Чепецкого СП

Перспективные балансы	тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены в Таблице 20, 21.

Таблица 20 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Ключи  (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, (%) | +56,3 | +56,3 | +56,3 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Ключи не планируется. Присутствует резерв мощности 56,3% .

Таблица 21 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Перекоп (Гкал/ч)

| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, (%) | +46 | +46 | +46 |

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Перекоп не планируется. Присутствует резерв мощности 46% .

Подключение или отключение потребителей к центральной системе теплоснабжения п. Пригородный не планируется. Пропускная способность новой, отдельной стоящей ЦТП – 1,88Гкал/ч, расчетная нагрузка потребителей – 1,015Гкал/ч.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) выполняется для формирования варианта развития системы теплоснабжения поселения.

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) разрабатывается в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012).

Разработка варианта развития системы теплоснабжения, включаемого в мастер–план, базируется на принципе надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения должны основываться на предложениях администрации Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающих организаций и будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

При централизованном теплоснабжении в тепловых сетях, в системах теплопотребления неизбежны утечки сетевой воды через соединения и уплотнители трубопроводной арматуры и оборудования. Потери сетевой воды компенсируются системой подпитки.

Водоподготовительная установки в котельных Чепецкого СП находятся в нерабочем состоянии, информация по ним отсутствует.

Объём подпитки определён в соответствии с п.п. 6.16, 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: расход воды на подпитку тепловой сети принят 0,75% от объёма воды в системе; величина аварийной подпитки – 2% от объёма воды в системе.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

На 01.2023 года в системах теплоснабжения Чепецкого СП, с учетом подключенных потребителей, не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии на основании резерва тепловой мощности более 50%.

В связи с окончанием срока службы котельного оборудования, выработкой их технического ресурса, в целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, предлагается вариант реконструкции котельного оборудования, представленный в таблице 22.

Таблица 22 – вариант реконструкции тепловой схемы сети с укрупненными значениями стоимости реализации мероприятий.

| Наименование показателя | Вариант реконструкции тепловой схемы сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание | Установка новых котлов в котельных Чепецкого СП |  | п. Пригородный Новая БМК: - Установленная мощность 3,5МВт, - Котлы - водогрейные - Топливо – газ |
|  | п. Ключи - Новые газовые водогрейные котлы 2шт. суммарной мощностью 4МВт; - Установка системы химической очистки воды; - Изменение обвязки котельного оборудования с одноконтурной схемы на двухконтурную. | п. Перекоп - Новые газовые водогрейные котлы 2шт. суммарной мощностью 3МВт; - Установка системы химической очистки воды; - Изменение обвязки котельного оборудования с одноконтурной схемы на двухконтурную. |  |
| Укрупненная стоимость реализации, млн. руб. | 10 | 10 | 25 |

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации, а также демонтаж котельных Чепецкого СП  будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Актуализация раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» производилась с учетом требований пункта 12 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, зависит от способа теплоснабжения и определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор варианта схем теплоснабжения при перспективном строительстве объектов: системы централизованного теплоснабжения от котельных, децентрализованного теплоснабжения (автономных, крышных котельных, от квартирных теплогенераторов) должен производится путем технико-экономического сравнения вариантов при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор системы теплоснабжения объектов должен производиться на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Чепецкого СП. Кроме того, необходимо учитывать утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы по строительству, модернизации и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения объектов на выделенных территориях в соответствии с проектом Генерального плана Чепецкого СП.

На период 2025-2026 г.г. подключение новых потребителей к центральной системе теплоснабжения в Чепецком СП не планируется.

Реконструкция существующих тепловых сетей в Чепецком СП для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, необходимо провести гидравлическую наладку и ремонт трубопроводов и теплоизоляции. Согласно 115 приказу Минэнерго РФ, (11 пункт):

При подготовке к отопительному периоду для  обеспечения надежности теплоснабжения  потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки  тепловых  сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка  оборудования  и  коммуникаций   источников   теплоты, трубопроводов    тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания  тепловых  сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру  теплоносителя  в  соответствии  со  сроками, определенными настоящими Правилами;
     - разработка эксплуатационных режимов  систем  теплоснабжения,  а также мероприятий по их внедрению.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, концессионном соглашением предусмотрено замена тепловых сетей в п. Перекоп в 2026 году.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Чепецкого СП открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

В Таблице 23 и 24 представлена сводная информация по существующему виду используемого и резервного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 23 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках тепловой энергии за 2020г.

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Вид используемого топлива | Резервный вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Расчётный годовой расход основного топлива, т.у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «СтройЖилКомплект» (Котельная п. Ключи) | Газ | нет | 5586 | 877 |
| 2. | ООО «СтройЖилКомплект» (Котельная п. Перекоп) | Газ | нет | 3371 | 529 |
| 3. | ПАО «Т Плюс» (ЦТП п. Пригородный от Кировской ТЭЦ-3) | Природный газ, торф, уголь | Мазут | 3666,72 | 544,9 |

Таблица 24 - Перспективные топливные балансы.

| Теплоснабжающая организация/ место расположения |  | Расход топлива, (т.у.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022-2030 гг. |
| ООО «СтройЖилКомплект» | п. Ключи (газ) | 877 | 877 | 877 |
|  | п. Перекоп (газ) | 529 | 529 | 529 |
| ПАО «Т Плюс» | п. Пригородный | 544,9 | 544,9 | 544,9 |

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.27 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (актуализированная редакция СП 124.13330.2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (актуализированная редакция СП 124.13330.2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ºС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания - до +12 ºС;

промышленные здания до - +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808: система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений определяется на основе анализа и оценки схемы теплоснабжения, статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения и статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Указанные анализ и оценка осуществляются в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Органы местного самоуправления, федеральные органы исполнительной власти, теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители обязаны предоставлять органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведения, необходимые для проведения анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории поселений, городских округов.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются в том числе следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

По итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

Администрация Кирово-Чепецкого района, ООО «СтройЖилКомплект», ПАО «Т ПЛЮС» не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии в концессионном соглашении предусмотрено:

- Замена котла в котельной в п. Ключи

- Замена тепловых сетей п. Перекоп

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

При актуализации схемы теплоснабжения существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Чепецкого СП определялись согласно п. 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

## 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения Чепецкого СП

В таблице 25, 26, 27 представлены индикаторы развития системы теплоснабжения Чепецкого СП.

Таблица 25 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Ключи.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157 | 157 | 157 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2503 | 2503 | 2503 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 25 |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,0061 | 0 | 0 |

Примечание 1 - в 2020 году заменены трубопроводы по ул. Дорожная д.3,4,5

Таблица 26 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Перекоп.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2022-2030 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157 | 157 |  | 157 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 54 | 54 |  | 54 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 722 | 722 |  | 722 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 90,6 | 90,6 |  | 90,6 |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 25 |  |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 |  | 0 | 0 |

Таблица 27 - Индикаторы развития системы теплоснабжения п. Пригородный.

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 (потери к площади теплосети) | - | - | - |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | - |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2252 | 2252 | 2252 |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет (паспорт тепловой сети) | 25 |  |  |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0,051 |

Примечание 1 – планируемая реконструкция тепловой сети на ул. Лесная;

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Основные принципы и методы определения тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, определены в:

- Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ);

- Постановлении   Правительства   РФ   от   22.10.2012   №   1075   (ред. от 26.04.2019) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э (в ред. приказа ФАС России от 18.07.2018 № 1005/18).

  - Структура расходов (смета расходов) на производство и передачу тепловой энергии

В расчетах по источникам тепловой энергии, по системам теплоснабжения принимаются следующие основные производственные издержки:

  - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) (операционные расходы), в том числе:

    - расходы на сырье и материалы, на топливо, на холодную воду, на теплоноситель и пр.

    - амортизация основных средств и нематериальных активов;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - ремонт основных средств и связанные с ним расходы;

    - плата за выбросы	и сбросы загрязняющих веществ	в окружающую среду;

    - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи;

    - расходы на служебные командировки;

    - расходы на обучение персонала;

    - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

    - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги.

  - Внереализационные расходы, в том числе:

    - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации;

    - расходы по сомнительным долгам;

    - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

    - другие обоснованные расходы.

  - Налог на прибыль.

  - Выпадающие доходы/экономия средств.

  - Необходимая валовая выручка.

Для регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения применяется метод экономически обоснованных расходов по каждой системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций с применением значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Предельные уровни тарифов устанавливаются для каждого субъекта Российской Федерации в среднем по субъекту Российской Федерации на основании утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Предельные уровни тарифов устанавливаются на финансовый год.

Цены (тарифы) вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 1 финансового года (с 01 января по 31 декабря каждого года).

Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года рост платы граждан за коммунальные услуги в период 2023-2026 годов прогнозируется не более 4% ежегодно.

14.2. Тарифно-балансовая	расчетная	модель	теплоснабжения	потребителей	по	системе теплоснабжения Чепецкого СП

Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям ООО «СтройЖилКомплект»  на 2025-2030 годы будут утверждаться долгосрочными параметрами регулирования на период действия концессионного соглашения с ежегодной корректировкой.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ):

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пп.6 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены в главе II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 (далее – Правила).

Порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении  схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее пятисот тысяч человек.

- В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

- В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, уполномоченного на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

Согласно п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (п. 10 Правил).

Согласно п. 11 Правил в случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана (п. 12 Правил):

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в п. Ключи и п. Перекоп ООО «СтройЖилКомплект», в п. Пригородный – ПАО «Т ПЛЮС».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается администрацией Кирово-Чепецкого района при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единая теплоснабжающая организация – при актуализации схемы теплоснабжения.

Задача разработки данной главы при выполнении актуализации схемы состоит в обновлении и корректировке сведений о границах единой теплоснабжающей организации, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

Глава 16. Реестр мероприятий

В схеме теплоснабжения согласно п. 85 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) должен содержаться реестр проектов схемы, включающий:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии в концессионном соглашении предусмотрено:

- Замена котла в котельной в п. Ключи;

- Замена тепловых сетей п. Перекоп

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы отсутствуют.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

Общие положения

На 2025 год актуализация схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на 5 лет до 2030 года проводилась на основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276).

Данная книга «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2021 год» содержит реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения, определенных согласно Требований к схемам теплоснабжения и Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения.

- Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года

Общая часть

Данный раздел скорректирован с учетом изменения:

- действующего законодательства, а именно: внесений изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 16.03.2019 № 276;

- структуры систем теплоснабжения, действующих на территории Чепецкого СП, уточнения характеристик сферы теплоснабжения Чепецкого СП;

- с учетом изменения базового года.

РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чепецкого СП

Раздел актуализирован с учетом корректировки перечня потребителей, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, представленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также корректировки тепловых нагрузок потребителей и объемов потребления тепловой энергии с учетом изменения базового года (2020 год) и приростов объемов потребления тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Данный раздел актуализирован в части:

- перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих услуги по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Чепецкого СП;

- зон действия источников тепловой энергии;

- тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с учетом изменения базового года;

Актуализация РАЗДЕЛА 2 производилась на основании данных, представленных администрацией Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

РАЗДЕЛ 3 скорректирован на основании информации о новых потребителях и обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с учетом требований раздела VIII «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер–плана развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

На основании пункта 4 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации в схему теплоснабжения  Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года (актуализация на 2025 год) введен РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер–плана развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализация РАЗДЕЛА 5 производилась с учетом требований пункта 11 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

РАЗДЕЛ 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Актуализация РАЗДЕЛА 6 производилась с учетом требований пункта 12 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На основании пункта 4 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации в схему теплоснабжения  Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года (актуализация на 2021 год) введен РАЗДЕЛ 7. Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Чепецком СП нет.

РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

Показатели существующих и перспективных топливных балансов скорректированы с учетом изменений параметров базового года, тепловых нагрузок потребителей.

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел актуализирован в соответствии с предложениями по развитию систем теплоснабжения в Чепецком СП в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Выполнена актуализация согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепецкого СП Кирово-Чепецкого районе Кировской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области №51/212 от 06.12.2016.

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

РАЗДЕЛ 10 актуализирован с учетом критериев определения единой теплоснабжающей организации.

РАЗДЕЛ 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В части решений о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии изменения не вносились.

РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозные тепловые сети на территории Чепецкого СП в границах системы теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Чепецкого СП

Изменения в данный раздел не вносились.

РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год согласно пункта 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) введен РАЗДЕЛ 14, в котором определялись существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Чепецкого СП.

РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно пункта 22 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год введен РАЗДЕЛ 15, содержащий тарифно-балансовую расчетную модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций. Расчетные данные тарифа на тепловую энергию Чепецкого СП не предоставлены.

- Изменения, внесенные при актуализации в обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения Чепецкого СП Кирово-Чепецкого района Кировской области на срок 5 лет до 2030 года:

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ГЛАВА 1 скорректирована в части:

    - тепловых нагрузок потребителей, балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, состава и технических характеристик источников тепловой энергии;

    - базовых значений целевых показателей;

    - топливных балансов;

    - цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

    - описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Актуализация ГЛАВЫ 1 производилась на основании информации представленной администрацией Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающих и теплосетевых организаций с учетом изменений базового года.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Таблица 34 в ГЛАВЕ 2 скорректирована согласно требованиям пункта 53 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП

Электронная модель системы теплоснабжения Чепецкого СП не разрабатывалась в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», так как численность населения Чепецкого СП менее 100 тыс. жителей.

ГЛАВА 4. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год в ГЛАВЕ 4 произведена корректировка параметров, с которыми эксплуатировались источники тепловой энергии в базовый период, а также внесены изменения в перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Чепецкого СП

Согласно пункта 59 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год введена ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Чепецкого СП.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Согласно требований пункта 61 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год ГЛАВА 6 была изменена в соответствии с предоставленной информацией.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализация ГЛАВЫ 7 производилась с учетом требований пункта 63 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Актуализация ГЛАВЫ 8 производилась с учетом требований пункта 66 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытых систем теплоснабжения в Чепецком СП нет.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

Показатели существующих и перспективных топливных балансов скорректированы с учетом изменений параметров базового года, тепловых нагрузок потребителей с учетом пункта 70 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

Корректировка ГЛАВЫ 11 при актуализации схемы теплоснабжения производилась с учетом изменений в действующем законодательстве.

Данных по статистике аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях за последние три года администрацией  Кирово-Чепецкого района и теплоснабжающими организациями представлено не было.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

ГЛАВА 12 актуализирована в соответствии с корректировкой предложений по развитию систем теплоснабжения в Чепецком СП в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Выполнена корректировка по Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области на 2021 - 2031 годы, утвержденной решением Чепецкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области №51/212 от 06.12.2016.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Чепецкого СП

Согласно пункта 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения дополнены ГЛАВОЙ 13.

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно пункта 22 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год введен РАЗДЕЛ 15, содержащий тарифно-балансовую расчетную модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций. Расчетные данные тарифа на тепловую энергию Чепецкого СП не предоставлены.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

ГЛАВА 15 скорректирована с учетом критериев определения единой теплоснабжающей организации на территории Чепецкого СП.

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Согласно пункта 85 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год введена ГЛАВА 16.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Согласно пункта 87 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год введена ГЛАВА 17.