Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от 17.12.2020 № 186

Схема водоснабжения и водоотведения

Чепецкого сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Введение

| Инициатор разработки | Администрация муниципального образования Кирово-Чепецкий район Кировской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Цель разработки: | Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг |
| Задачи: | Анализ существующего положения в системе водоснабжения и водоотведения Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| Разработчик: | ООО «Жилстрой-сервис» |

1. Характеристика Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

Чепецкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Кирово-Чепецкого района Кировской области. Административный центр - посёлок Ключи. Численность населения на 01.01.2020 – 2043 человека.

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение Чепецкого сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение в п. Ключи, п. Перекоп, д. Пелевичи и п. Пригородный осуществляется за счет централизованного водопровода.

На территории Чепецкого сельского поселения развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Чепецкого сельского поселения коммерческими организациями, осуществляющими централизованное водоснабжение, являются: ООО «Жилстрой-сервис» и МУП «Водоканал». В таблице 1 приведено количество абонентов по населенным пунктам Чепецкого сельского поселения.

Таблица 1 - Количество абонентов по населенным пунктам Чепецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение | Количество абонентов | Количество приборов учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ключи | ООО «Жилстрой-сервис» | 337 | 283 |
| 2 | п. Перекоп |  | 73 | 36 |
| 3 | п. Пригородный | МУП «Водоканал» | 276 | 230 |
| 4 | д. Пелевичи | - | 31 | - |

В д. Пелевичи обслуживание водопроводных сетей и оплату электроэнергии производит население.

Пожаротушение предусматривается из существующих пожарных гидрантов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Чепецкого сельского поселения организовано из поверхностного водозабора на реке Чепца и подземных источников - скважин.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Пригородный приняты поверхностные воды, добыча которых осуществляется с помощью водозаборного узла в г. Кирово-Чепецк                    (кв. Утробино) р.Чепца – левый берег на 3 км. от устья и индивидуальных шахтных колодцев.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Ключи, д.Пелевичи и п.Перекоп приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью индивидуальных шахтных колодцев и скважин.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 0,043 тыс. м3/час.

Эксплуатацией водозаборного узла и водоочистных сооружений занимается МУП «Водоканал».

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |
| п. Пригородный | Водозаборный узел на реке Чепца в г. Кирово-Чепецк. Резервуары чистой воды. Шахтные колодцы и индивидуальные скважины. | Водопроводная сеть, разветвленная из стального и полиэтиленового трубопровода Ø25 - 110 мм, с пожарными гидрантами. Общая протяженность 3198 м. Имеются вводы в дома. |
| п. Ключи | Артезианские скважины расположены в п. Ключи. Имеются павильоны. Зона санитарной охраны первого пояса ограждены. Водонапорная башня. | Водопроводная сеть, разветвленная из стального трубопровода разных диаметров. Общая протяженность 5400 м. Имеются вводы в дома. |

Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения об артезианских скважинах

| Местоположе-ние скважины | № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса | Произ-води-тель-ность насоса, м3/сут | Отклонение химико-бактериологических показателей воды от СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ключи | 3908 | 1973 | 121,88 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 | - |
| п. Ключи | 6434 | 1988 | 121,60 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 | - |
| п. Ключи | 6435 | 1988 | 122,00 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 | - |
| п. Ключи | 6447 | 1988 | 122,50 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 156 | - |
| п. Перекоп | 11549 | 1964 | 110,80 | ЭЦВ 6-10-110 | 240 | - |
| д. Пелевичи | 5995 | 1964 | - | ЭЦВ 6-6,5-85 | 156 | - |

Сведения о технических характеристиках насосов водонапорного узла на р.Чепца представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики насосов

| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | №, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 630-90 (3 шт.) | 630 | 90 | 1450 | 230 | 524 |
| Д 1250-65 (3 шт.) | 1250 | 63 | - | 315 | - |

Сведения о технических характеристиках насосов, установленных на артезианских скважинах, представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики насосов

| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Длина, мм | Диаметр, мм | №, кВт | Потреб-ляемый ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 1370 | 145 | 4 | 10 | 68 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 1320 | 145 | 5,5 | 12 | 68 |
| ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 1240 | 145 | 3 | 8 | 66 |

Территория Чепецкого сельского поселения обеспечена водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Имеются резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений, ощущаются перебои с обеспечением поселения питьевой водой.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В настоящее время существует комплекс водоочистных сооружений на водозаборном узле, находящемся на р. Чепца. На артезианских скважинах в п. Ключи и п. перекоп сооружения очистки отсутствуют.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В случае отклонения от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

2.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Для обеспечения требующегося напора в сети и регулирования неравномерности водопотребления в п.Пригородный построены повышающие насосные станции 1 и 2 подъемов.

Подача воды потребителям осуществляется под давлением по водопроводным трубам. Давление в системе создается повышающими насосными станциями.

В п.Ключи и п.Перекоп подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам.

Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

В д. Пелевичи подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам. Водонапорные башни отсутствуют

2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром от 25 - 110 мм. общей протяженностью 11611 м.

Год прокладки водопроводных сетей:

- в п. Пригородный – 1989 год, реконструкция 2008 и 2009 год;

- в п. Ключи – 1979 год, на ул. Дорожной - 1982 год;

- в п. Перекоп – 1957 год, реконструкция 2013 год;

- в д. Пелевичи – 2010 год.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 35%.

Трубопроводы водоснабжения изношены. При сильном износе в трубопроводах возможно попадание элементов, образовавшихся при коррозии металла: железо, медь, свинец. К тому же ночью потребление воды ниже, она застаивается в трубах, начинаются коррозия и микробиологическое загрязнение. В потоке воды на гладкой поверхности колониям бактерий размножаться трудно, в изношенных трубах множество раковин и углублений, где есть возможность микробиологического загрязнения.

Рекомендуется замена магистральных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

2.6. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением часть пользуется индивидуальными скважинами, родниками и шахтными колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды, по сравнению с поверхностными, имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01.

2.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

В Чепецком сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

2. Сильный износ водоочистных сооружений и водозаборного узла;

3. Часть централизованного водоснабжения осуществляется от поверхностных ис-точников;

4. Не все абоненты жилого сектора оснащены приборами учёта;

5. Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

2.8. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Чепецкого сельского поселения отсутствуют.

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

На всех комплексах водозаборных сооружениях организован коммерческий учет воды.

Объем реализации холодной воды в 2019 году составил 54438,26                тыс. м3. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2019 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | тыс. м3 | 55138,26 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ) | тыс. м3 | 700 |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | 4555,26 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 54438,26 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 54438,26 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

В Чепецком сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории п. Ключи, п. Перекоп, д. Пелевичи и                     п. Пригородный.

Структура потребления представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Территориальный водный баланс

Чепецкого сельского поселения

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 7. (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Таблица 7 – Территориальный водный баланс подачи воды за 2019 год

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| п.Ключи | 30632 | 109,1 |
| п.Перекоп | 15751 | 56,1 |
| п.Пригородный | 4555,26 | 16,2 |
| д.Пелевичи | 3500 | 12,5 |
| Итого | 54438,26 | 193,9 |

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Чепецкого сельского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурный водный баланс

Чепецкого сельского поселения

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 8 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Таблица 8 – Структурный водный баланс подачи воды

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| Население | 39456 | 140,5 |
| Бюджетные организации | 10877 | 38,7 |
| Прочее | 4105 | 14,6 |
| Итого | 54438 | 193,9 |

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В таблице 9 представлены удельные среднесуточные нормы водопотребления.

Таблица 9 - Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 160 | 180 |
| - тоже без ванн | 140 | 150 |

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 10.

Таблица 10 – Количество установленных водяных счетчиков по Чепецкому сельскому поселению

| Наличие | ООО «Жилстрой-сервис» п.Ключи и п.Перекоп | МУП «Водолей» п.Пригородный | д.Пелевичи | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |
| установлены | 319 | 230 | 31 | 580 |
| отсутствуют | 91 | 46 | 0 | 137 |

За 2019 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составила 80% (рисунок 3).

Рисунок 3. Оценка оснащенности приборами учета

в Чепецком сельском поселении

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 20% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Чепецком сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2021 по 2029 год ожидается сохранение водопотребления жителями и предприятиями Чепецкого сельского поселения.

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2019 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 54438,26 м3, в средние сутки 149,1 м3, в максимальные сутки расход составил 193,9 м3. К 2029 ожидаемое потребление составит 52293,2 м3, в средние сутки 143,3 м3, в максимальные сутки расход составит 186,3 м3.

4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъемов воды находятся на водозаборных сооружениях. Доля объема воды перекачиваемой данными станциями составляет 100%.

4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Фактические и планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды

| Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2017 | 54438,3 | 0,0 | 0,0 | 54438,3 |
| 2018 | 53893,9 | 0,0 | 0,0 | 53893,9 |
| 2019 | 53354,9 | 0,0 | 0,0 | 53354,9 |
| 2020 | 52821,4 | 0,0 | 0,0 | 52821,4 |
| 2021-2029 | 52293,2 | 0,0 | 0,0 | 52293,2 |

4.4. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Чепецкого сельского поселения представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Перспективный общий водный баланс на 2020-2029

| Показатель | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3 | 53521,4 | 52993,2 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | - | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | 700,0 | 700,0 |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | 4420,0 | 4375,8 |
| Подано в сеть, м3 | 52821,4 | 52293,2 |
| Потери в сетях, м3 | - | - |
| Отпущено воды всего, м3 | 52821,4 | 52293,2 |

Перспективный территориальный водный баланс Чепецкого сельского поселения представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перспективный территориальный водный баланс на 2020-2029

| Показатель | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- |
| п.Ключи | 29722,2 | 29425,0 |
| п.Перекоп | 15283,2 | 15130,3 |
| п.Пригородный | 4420,0 | 4375,8 |
| д.Пелевичи | 3396,0 | 3362,1 |
| Итого | 52821,4 | 52293,2 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Чепецкого сельского поселения представлен в           таблице 14.

Таблица 14 – Перспективный структурный водный баланс на 2020-2029

| Показатель | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- |
| Население | 38284 | 37902 |
| Бюджетные организации | 10554 | 10448 |
| Прочие | 3983 | 3943 |
| Итого | 52821 | 52293 |

4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

В Чепецком сельском поселении максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода представлены в таблице 15 согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 15 - Максимальные потребные расходы воды

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во абонентов | Максимальное удельное потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ключи | 337 | 109,1 |
| 2 | п. Перекоп | 73 | 56,1 |
| 3 | п. Пригородный | 276 | 16,2 |
| 4 | д. Пелевичи | 31 | 12,5 |
|  | Итого | 717 | 193,9 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 16 и 17).

Таблица 16 – Характеристика насосного оборудования

| Населенный пункт | Место водозабора | Эксплуатируемый насос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | подача, м3/ч |
| п. Пригородный | Водозабор г. Кирово-Чепецк р. Чепца | Д 630-90 (3 шт.) | 1890 |
| Итого |  |  | 1890 |

Таблица 17 – Характеристика насосного оборудования

| Населенный пункт | Место водозабора | Эксплуатируемый насос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | подача, м3/ч |
| п. Ключи | скв №3908 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |
|  | скв №6434 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |
|  | скв №6435 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |
|  | скв №6447 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |
| п. Перекоп | скв №11549 | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 |
| д. Пелевичи | скв №5995 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 |
| Итого |  |  | 42,5 |

Из таблицы 17 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения п. Ключи,        д. Пелевичи и п. Перекоп в холодной воде.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Чепецкого сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с перспективой строительства жилой застройки и социальной инфраструктуры существует необходимость в строительства новых объектов системы водоснабжения. В настоящее время фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%.

5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение Чепецкого сельского поселения планируется осуществлять от существующих источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений.

Установка приборов учета у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией водозаборов подразумевается:

1. Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 42 м3/час;

2. Строительство новых резервуаров чистой воды;

3. Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Чепецкого сельского поселения.

6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

Существуют объекты новой застройки. Есть необходимость в новом водопроводе.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения:

1. Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена около 5 км уличных сетей водоснабжения в п. Ключи.

6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Из таблицы 16 и 17 видно, что существующей мощности насосов достаточно чтобы покрыть потребность населения Чепецкого сельского поселения в холодной воде. Замена насосов не требуется.

6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

6.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На артезианских скважинах в п. Ключи и п. Перекоп установлены датчики уровня и датчики давления, что позволяет управлять режимами водоснабжения.

Системы диспетчеризации, телемеханизации на объектах не организованы. Развитие данных систем должно организовываться в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет организован у 80% потребителей поселения. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у остальных абонентов для уменьшения не-целевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

На момент обследования водоподготовка организована только в               п. Пригородный. Используются химические реагенты. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

8. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Водоотведение Чепецкого сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

8.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Сегодняшняя система хозяйственно-бытовой канализации представлена контуром, обеспечивающим отвод стоков от общественно деловых зданий и жилой застройки.

В п. Пригородный и п. Перекоп сточные воды от капитальной жилой и общественно–деловой застройки по системе труб самотеком поступают на станцию перекачки, после станции перекачки под напором идут на очистные сооружения.

В п. Ключи сточные воды от капитальной жилой и общественно–деловой застройки по системе труб самотеком поступают на очистные сооружения.

В Чепецком сельском поселении коммерческими организациями, осуществляющими централизованное водоотведение, являются:                         ООО «Жилстрой-сервис» и МУП «Водоканал».

8.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

Год ввода в эксплуатацию очистных сооружений в п. Ключи –                   1978 год, в п. Перекоп – 1984 год. На момент обследования все сооружения находились в исправном состоянии.

8.3. Описание технологических зон водоотведения

Деление на технологические зоны водоотведения приняты по границам населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения. В границах Чепецкого сельского поселения таковых зон насчитывается три:

- п. Ключи;

- п. Перекоп;

- п. Пригородный.

8.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные сети выполнены трубопроводами различных материалов и диаметров, общей протяженностью 8498 м.

Сведения о канализации населенных пунктов представлены в               таблице 18.

Таблица 18 – Сведения о канализации в Чепецком сельском поселении

| Населенный пункт | Год прокладки | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ключи | 1982 | Канализационная сеть из чугунных и полиэтиленовых трубопроводов различного диаметра, общей протяженностью 6,4 км. | Очистные сооружения |
| п. Перекоп | 1957 | Канализационная сеть из чугунных трубопроводов различного диаметра, общей протяженностью 1 км. | Очистные сооружения |
| п. Пригородный | 1979 | Канализационная сеть из трубопроводов различного материала и диаметра, общей протяженностью 1,098 км. | Очистные сооружения |

Общий износ канализационных сетей в Чепецком сельского поселения составляет 50%. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Нормативный срок службы канализационных труб составляет 50 лет. Рекомендуется замена магистральных труб на поливинилхлоридные трубы наружной прокладки.

8.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В виду износа канализационных труб возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам сброса в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг (см. таблицу 19) и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 19 - Параметры оценки качества водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Чепецкого сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 8,498 км. стоки, образующиеся на территории сельского поселения, отводятся на КОС.

Безопасность и надежность системы:

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 90%;

- возможное неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Все проблемы эксплуатации систем водоотведения можно сгруппировать по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

8.6. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В Чепецком сельском поселении, часть жилой застройки не подключена к централизованной канализации. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

8.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

В Чепецком сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

2. Морально устаревшее оборудование очистных сооружений.

3. Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров.

9. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

В таблице 20 представлены удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

Таблица 20 - Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 160 | 180 |
| - тоже без ванн | 140 | 150 |

Не вся жилая застройка Чепецкого сельского поселения обеспечена услугами централизованной канализации.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен в таблице 21.

Таблица 21 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Населенный пункт | Чепецкое сельское поселение |
| --- | --- |
| Получено потребителем, м3 | 54438,26 |
| Сточные воды, не поступившие в централизованную систему водоотведения, м3 | 7033,43 |
| Отведено, м3: | 47404,83* |
| -население, м3 | 29453,83 |
| -бюджетные организации, м3 | 10877 |
| -прочие, м3 | 7074 |

*не все объекты подключены к централизованной канализации

9.1. Оценка фактического притока неорганизованного стока

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) не поступают в централизованную канализационную систему.

9.2. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод

В настоящее время в Чепецком сельском поселении организован коммерческий учет принимаемых сточных вод на очистных сооружениях.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011                   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

9.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации работниками ООО «Жилстрой-сервис» и                       МУП «Водоканал» регулярно выполняются графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения проводятся гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей для выявления утечек, прорывов сетей для своевременного проведения ремонтных работ.

9.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2020 по 2029 годы ожидается снижение объемов по приему сточных вод, в связи с сокращением потребления воды.

10. Перспективные расчетные расходы сточных вод

10.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и составляет на 2020 год - 47404,83 м3, в средние сутки - 129,9 м3. Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято              25 л/сут. на одного жителя.

10.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений

Водоотведение на территории Чепецкого сельского поселения осуществляет ООО «Жилстрой-сервис» и МУП «Волоканал». Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений изображена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура водоотведения с территориальной разбивкой

по зонам действия очистных сооружений

10.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято               25 л/сут. на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение Чепецкого сельского поселения приведено в таблице 22.

Таблица 22 - Расчетное (прогнозное) водоотведение Чепецкого сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2021 г. |  | Расчетный срок 2029 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки мак-симального водоотведе-ния, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки мак-симального водоотведе-ния, м3/сут |
| 1 | п. Ключи | 66,2 | 79,4 | 59,8 | 71,8 |
| 2 | п. Перекоп | 41,3 | 49,6 | 37,3 | 44,8 |
| 3 | п. Пригородный | 22,4 | 26,9 | 20,2 | 24,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |

11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

11.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки

В Чепецком сельском поселении предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления. При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

Отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы.

Указанные системы применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде, при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м. от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м. от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м. от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более                           3 л/(м2 сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм. выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

11.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки

Протяженность канализационных сетей составляет 8498 м. Прокладка канализации проводилась в период с 1957 по 1989 год. Общий износ канализационных сетей составляет 50%. Для обеспечения нормативной надежности рекомендуется строительство 3 км. новых уличных сетей канализации, с увеличением пропускной способности для объектов централизованного водоснабжения, не подключенных на данный момент к централизованной системе канализации.

11.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в Чепецком сельском поселении, отсутствуют.

12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований                        СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

12.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения необходимо организовать сбор ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

− вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

− организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

− организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

− предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

− организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Чепецкого сельского поселения.

12.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов.

______________